三亚南山旅游基础设施项目安置区

(配套建设附属设施和市政基础设施工程）

（勘察、设计、施工总承包）

初 步 设 计

设计说明

中国华西工程设计建设有限公司

工程设计资质证书编号： A151007237

二0一八年五月

工 程 名 称:    三亚南山旅游基础设施项目安置区

(配套建设附属设施和市政基础设施工程）

建 设 地 点:    海南省三亚市南山景区

建 设 单 位:    海南路桥工程有限公司

工 程 规 模:    中型

单 位 法 人：   周  华   签字(盖章)：

单位技术负责人：邱兴国   签字(盖章)：    一级注册建筑师（盖章）

项 目 负 责 人：陶秋生   签字(盖章)：    

建筑专业负责人：  邱兴国     职称：高级工程师   一级注册建筑师

结构专业负责人：  唐建成     职称：高级工程师   一级注册结构师

给排水专业负责人：张远华　   职称：工  程  师   （给排水专业）

电气专业负责人：  郭永秋　　 职称：高级工程师    （电气专业）

暖通专业负责人：  王  文　　 职称：工  程  师     (暖通专业)

建筑、市政、公路及水力发电行业工程甲级、铁路行业工程乙级

中国华西工程设计建设有限公司

工程设计资质证书编号： A151007237

二0一八年五月

目          录

封页………………………………………………………01

扉页………………………………………………………02

目录………………………………………………………03

概况………………………………………………………04-06
总平面……………………………………………………07-13

建筑………………………………………………………14-19
结构………………………………………………………20-23

给水排水…………………………………………………24-28
电气………………………………………………………29-41

采暖通风与空调、热能动力……………………………41-45
热能动力设计……………………………………………45-46

消防………………………………………………………46-54
节能与绿色建筑设计……………………………………55

环境保护…………………………………………………55-56

道路专业、景观专业、人防、概算……………………57

一、概况

1.1  工程初步介绍

鸟瞰图

[image: image1.jpg]N

\\‘\\ :
2

N\
\)





住宅透视图
[image: image2.jpg]



1.2  工程概况

A-7地块

	建筑性质
	多层住宅建筑及单多层公共建筑
	建筑面积（地上/地下）
	38079.06㎡/422.95㎡
	建筑高度（地上/地下）
	13.25m/-4.80m

	建筑层数（地上/地下）
	3/-1F
	建筑总用地面积
	57791.60㎡
	总建筑面积
	38502.01㎡

	建筑抗震设防分类类别
	丙类
	新建建筑面积
	25136.35㎡
	保留建筑面积
	13365.66㎡

	结构体系
	框架结构
	建筑

场地类别
	Ⅱ类
	建筑抗震

设防烈度
	6度

	电力安装

总容量
	960kW
	天然气

用气量
	398.93Nm3/d
	动力负荷
	0KW

	最高日

用水量
	141.52m3/d
	最高日

污水量
	90m3/d
	概算总造价
	详概算书

	是否执行绿色建筑标准
	否
	新建住宅
	67户
	停车位
	67个

	每户建筑面积
	327.50㎡
	商业、配套管理、设备用房
	4栋
	商业、配套管理、设备用房建筑面积
	3193.85㎡


A-8地块

	建筑性质
	多层住宅建筑
	建筑面积（地上/地下）
	26200.00㎡
	建筑高度（地上/地下）
	12.50m

	建筑层数（地上/地下）
	3
	建筑总用地面积
	36032.15㎡
	总建筑面积
	26200.00㎡

	建筑抗震设防分类类别
	丙类
	新建建筑面积
	26200.00㎡
	保留建筑面积
	无

	结构体系
	框架结构
	建筑

场地类别
	Ⅱ类
	建筑抗震

设防烈度
	6度

	电力安装

总容量
	1116.2kW
	天然气

用气量
	398.93Nm3/d
	动力负荷
	17.2KW

	最高日

用水量
	87.41m3/d
	最高日

污水量
	60m3/d
	概算总造价
	详概算书

	是否执行绿色建筑标准
	否
	新建住宅
	80户
	停车位
	80个

	每户建筑面积
	327.50㎡
	
	
	
	


详细面积指标详建筑总平面图和建筑各栋平面图
1.3  工程设计依据

1.3.1  三亚市发展和改革委员会关于三亚南山旅游基础设施项目安置区可行性研究报告的批复-三发改投〔2017〕738号

1.3.2本工程设计主要执行的规范及法规 

1).《民用建筑设计通则》                        GB50352-2005

2).《建筑设计防火规范》                        GB50016-2014 

3).《屋面工程技术规范》                        GB50345-2012

4).《无障碍设计规范》                          GB50763-2012

5).《住宅设计规范》                            GB50096-2011
6).《住宅建筑规范》                            GB50368-2005

7).《商店建筑设计规范》                        JGJ 48-2014
8).《办公建筑设计规范》                        JGJ 67-2006
9).《建筑工程建筑面积计算规范》                GBT 50353-2013

10).《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》       JGJ75-2012
11)．《公共建筑节能设计标准》                   GB50189-2015

13)．审批通过的方案设计文件

1.4  本工程所处建设场地的市政公用设施和交通运输条件

三亚南山旅游基础设施项目安置区(配套建设附属设施和市政基础设施工程）位于海南省三亚市南山景区，南山位于海南省三亚市西南40公里处，是中国最南端的山，属热带海洋季风性气候，其空气质量和海水质量居全国首位，森林覆盖率为97%，是一座展示中国佛教传统文化的大型园区。
（1）交通条件

南山水陆交通发达，南山火车站坐落境内，项目选址紧靠三亚南山旅游区，附近已建成公园路，交通极为便利。 

（2）给排水条件

南山现有的给水能力，满足本项目建设和建成后的生活用水要求，排水可以通过现有市政排水系统顺利排放，本项目建成后给排水系统不存在问题。

（3）电力条件

南山电网已并入海南省网，同时，农村电网全面改造，实现同网同价，能满足大规模开发建设的需要。

（4）通讯条件

南山通讯事业超前发展，乡镇、村全部连通程控电话，移动网络覆盖全区。金融、邮政服务等行业基础条件完备，与国际、国内众多城市联网，各种通讯手段丰富齐全，办理业务、信息交流非常方便。

1.5  项目的组成、分期实施情况和设计范围

1.5.1 项目组成：本项目分为A-7、A-8两个地块。

1.5.2分期实施情况：本项目可A-7、A-8地块整体实施。

1.5.3本工程设计范围为该工程规划道路红线及用地界线范围内的总图、建筑、结构、给排水、强电、弱电、采暖通风与空气调节、消防、节能与绿色建筑、环境保护等内容。
1.6  设计指导思想和设计特点

1.6.1 坚持适用、安全、经济、美观，积极采用新技术、新材料、新工艺、新设备，做到技术先进，经济合理，形象美观。

1.6.2 满足规划、消防、园林、节能等各项技术要求，解决好不同功能的人流、车流、物流组织，做到功能合理，技术先进。遵守国家及地方现行设计法规、规范、条例，遵守重庆市城市规划管理技术规定。
1.6.3 满足城市规划要求，重视城市总体环境与建筑布局的协调，注意与外部大环境的关系，充分发挥小区建筑的优势，以取得更多建筑与环境的对话沟通。注意建筑的空间环境质量，营造一个具有优良环境的居住、生活、休憩空间。 
1.6.4 结合城市景观的发展，结合地势形成高低错落的天际线，既照顾城市形象又满足小区内居住人群对开阔空间的向往。

二、总平面

2.1  设计依据

1）《建筑设计防火规范》                       GB50016-2014

2）《民用建筑设计通则》                       GB50352-2005

3）《无障碍设计规范》                         GB50763-2012

2.2  场地概述 

2.2.1　场地概况：三亚南山旅游基础设施项目安置区(配套建设附属设施和市政基础设施工程）位于海南省三亚市南山景区，南山位于海南省三亚市西南40公里处，是中国最南端的山，属热带海洋季风性气候，其空气质量和海水质量居全国首位，森林覆盖率为97%，是一座展示中国佛教传统文化的大型园区。
2.3  总平面布置

根据该项目所处地形特点以及地理优势，经过周边现状考察分析后，同时为了充分利用地块及周边条件，设计中从功能上主要分为居住区、商业区2部分；居住区主要为2个居住小区，由149栋多层居住建筑、2栋多层公共建筑、2栋单层公共建筑组成；商业部分主要为居住部分的商业服务网点，细部引入小品、铺装、休闲平台等打造独特商业步行街。居住部分打造良好的景观视觉和舒适的居住生活环境；特色商业街部分避开了安静舒适的居住区域，为本功能的打造具备良好的优越条件。建筑主要为群体建筑，建筑与建筑之间相互连接，功能也可单独独立。

 2.4  竖向设计

   2.4.1整个场地呈不规则的形式，城市道路满足消防车通行要求，内庭街区局部满足消防车紧急通行和扑救作业要求，内部的坚向设计较为简单，道路交通路线明确，清晰。

2.4.2 场地雨水利用明渠和暗沟收集，集中引出进入澄迈河流，污水采用集中收集收后排至生化池处理达标后排至城市市政排水管网。
2.5  交通组织

2.5.1人行交通

本项目人行主要分为住宅人行和商业人行。住宅人流：每栋住宅一层均单独设置住宅出入口，且设置门警系统以及信报箱。商业人流：外部人流可以通过任何方向进入商业街，内部人流可通过主要出入口进入内部。商业街内部不形成死角，端头路，每条流线都形成环形流通。

2.5.2车行交通

    本项目2个地块均沿规划道路，交通便捷，流畅，本次项目中车行流线主要为居住区内部，主要通过北侧和南侧市政道路引入小区内部，小区内部形成环形贯通，内部道路宽4米，坡度均不大于3%，满足消防车辆的通行和扑救要求，特色商业街均沿城市道路布置，满足其消防要求，内部货用车辆可临时停放，作为装卸货物。

2.5.3消防车道

本项目地块周边均为城市道路，可作为消防车道，小区内部也设置了紧急消防环形车道，街区内内消防车道可到达每栋高层住宅，每栋有不少于一个长边的消防扑救面的扑球场地。

2.6场地景观设计 

2.6.1本项目景观绿化主要分开两大部分：特色商业街、临街景观带。

临街景观带：利用现有宽度，通过带状连续水渠打造连续的景观休闲长廊，局部设置节点场地，供人们休闲品茗。同时布置休闲设施满足路人的驻足。

特色商业街：此区域规划时利用一个宽阔的休闲广场打造视角交点，并通过景观跌水作为重要景观元素引导视线，打造特色水景氛围，对外界形成广大的社会招引力，对内宽阔的休闲广场同时也成为当地居民休闲、娱乐的活动场所。

2.6.2种植设计注重物种的多样性，充分考虑不同层次的林木的生长习性，形成乔、灌、地被、草的多层次，常绿与落叶树种相结合的多样绿化景观。因地制宜，塑造多变景观。注重人在不同空间场所中的心理体验与感受的变化，从多方面着手，形成疏密、明暗、动静的对比，创造出丰富的植物空间围合形态。注重植物种植的文化性原则，通过植物配植和群体寓意，强化园林空间的景观感受，提升整体景观空间的文化品味。

2.6.3本项目尽量减少硬化混凝土、石板等地面，增加绿地面积，铺装地面尽量采用透水砖铺设来增加雨水入渗，地面停车场使用植草砖，具有良好的防滑、渗透性能，且与环境浑然一体。
2.6.4本项目结合建筑、道路布置和景观方案，利用室外绿化带照明、植物照明、路径照明和中心广场照明等布局增强对物体的辨别性,提高夜间出行的安全度,保证居民晚间活动的正常开展, 营造环境氛围, 并增强美感和舒适感。
2.6.5小区内景观绿地与配套体育设施具有公共属性，应在后期物业管理中实行错时向公众开放的管理办法。

2.7 场地无障碍设计

2.7.1、地块内供无障碍人士行走的道路的人行道纵坡不大于2.5%。在人行步道中设台阶时，同时设轮椅坡道和扶手。
2.7.2人行道在交叉路口、广场入口等设缘石坡道,在休息座椅旁设轮椅停留位置。

2.7.3各级公共绿地的入口与通路及休息凉亭等设施的平面平缓防滑；地面有高差时，设轮椅坡道和扶手。

2.7.4公共使用的门及走道：公共使用的门采用自动门与平开门。门的净宽大于或等于1米。门把手一侧的墙留有不小于0.3米的墙面宽度，门扇安装观察玻璃，横执把手和关门拉手，在门扇的下方装高0.35米的护门板，门槛高度及门内外地面高差小于等于15mm，并以斜面过渡。公共走道宽度大于1.8米。
2.7.5无障碍厕所：公共卫生间内设无障碍专用厕所，其中，坐便器高为0.45米，两侧设置0.7米水平抓杆，在墙面一侧加设高1.4米的垂直抓杆，在洗手盆两侧和前沿0.5米处设置安全抓杆，并在距地面高0.4米处设求助呼叫按钮。

2.7.6场地无障碍设计范围及措施表:

	场地类别
	实施
范围
	实施部位
	设计要求
	执行

情况
	备注

	居
住
区
	居住区路、小区路、组团路、宅间小路的人行道
	路口、出入口及人行横道两端
	必须设置缘石坡道
	已执行
	

	
	
	人行横道宽度
	应满足轮椅通行要求
	已执行
	

	
	
	人行横道安全岛
	形式应方便乘轮椅者使用
	已执行
	

	
	
	设台阶处
	应同时设置轮椅坡道
	已执行
	

	
	
	休息座椅
	应设置轮椅停留空间
	已执行
	

	
	居住绿地
	主要出入口
	应为无障碍出入口
	已执行
	基地地坪坡度不大于5%的居住绿地应满足无障碍要求，地坪坡度大于5%的居住区，应至少设一个满足无障碍需求的居住绿地

	
	
	游步道
	应为无障碍通道
	已执行
	

	
	
	休憩设施
	设置高于0.45m的台阶时，应同时设轮椅坡道
	已执行
	

	
	
	儿童游乐场、休闲广场、健身运动场
	林下铺装活动场地时，以种植乔木为主，林下净空不得低于2.2m；儿童活动场地周围不宜种植遮挡视线的树木，不宜选用硬质叶片的丛生植物
	已执行
	

	
	配套公共设施
	停车场
	设置不少于总停车位0.5%的无障碍机动停车位
	已执行
	宜靠近出入口设置

	公共建筑
	无障碍设计范围内的公共建筑的建筑基地
	车行道与人行通道有高差处
	在人行通道的路口及人行横道的两端应设缘石坡道
	已执行
	

	
	
	主要人行通道有高差和台阶处
	设置轮椅坡道或无障碍电梯
	已执行
	

	
	
	停车场
	应按规范要求设置无障碍停车位
	已执行
	


2.8 总图平面安全设计

2.8.1拟建场地内及其周边无滑坡、泥石流、危岩、崩塌等不良地质现象，亦无墓穴、人防硐室等对工程不利的埋藏物。

2.8.2场地内严格按照消防设计要求设置消防通道几消防扑救场地，并合理组织场地内人流交通，满足人员紧急疏散至安全避难场所的要求。

2.8.3总平面安全设计要求及措施表

	设计内容
	设计要求及措施
	备注（执行情况）

	建筑与架空电力线的安全距离
	建筑与架空电力线边导线间的最小水平距离：1KV至10KV的，不小于5m；35KV至110KV的，不小于10ｍ；220KV的，不小于15ｍ；500KV的，不小于30ｍ；超过500KV的，需专题论证
	 无电力线

	山地建筑防洪防滑坡
	山地建筑应视山坡态势、坡度、土质、稳定性等因素，采取护坡、挡土墙等防护措施，同时按当地洪水量确定截洪排洪措施
	已执行

	挡土墙
	挡土墙高度超过6米时宜退台处理；高度大于2米的挡土墙（或护坡）与建筑间的水平距离不应小于3米；相邻台地高差大于15米时，挡土墙（或坡度大于1:2的护坡）顶应 加设安全防护设施；土质护坡的坡比值不应大于1:2
	已执行

	水景
	水池设于坡道下方时与坡道应至少有3m缓坡段；池水深度大于0.4m时，应设围护设施；喷泉喷嘴离岸边的安全距离应≥1ｍ；
	 无水景

	泳池
	泳池边沿应设“贴砖扶手”；泳池排水口应设防护栏；儿童戏水池深度应≤0.3ｍ，池底宜粗糙防滑
	无泳池

	场地
	场地地坪高差 ＞0.9ｍ（人流活动频繁处，地面高差＞0.4ｍ）时应设安全防护措施；公共场所的台阶≥5级时应设 置栏杆；人流密集场所的台阶高度＞0.6ｍ且侧面临空时，悬空部位边缘应设挡边，公共活动场所不得设置带尖刺的栏杆和围墙
	已执行

	地面
	所有路面和硬铺地面，均应采用粗糙防滑材料或做防滑处理，不得设一步台阶 （可做成斜坡）
	已执行

	小品
	人员活动场所，高度2ｍ以下范围内不得有尖锐小品或构筑物
	已执行

	绿化
	坡度＞30%且坡长＞5ｍ的斜坡游憩草地，斜坡前方5m内，禁种有刺的植物；学校托幼与宅旁绿地等严禁种植有毒、有刺、对皮肤过敏、飞絮、落果恶臭等对人和环境有不良影响的植物
	已执行

	游戏设施
	游戏场地应铺设松土、软性塑胶地面或草坪；与机动车道距 小于10ｍ时，应加设围护设施
	已执行

	车行道路
	基地机动车道与城市道路车行道相接，最大纵坡值≥8%时，车速限定在20～30km/h；人车未分流的小区内车行道路，车速宜限定在5km/h
	已执行

	室外停车位 
	不宜紧邻建筑物外窗、阳台、外廊及开敞楼梯平台等位置设置
	已执行


2.9  综合管网

2.9.1 给水管网
本工程水源为市政管网，市政给水接入点在A-07、A-08两个地块之间的城市道路椰子园大道上，市政給水管管径DN250，设DN150给水管至各地块的给水管网。市政管网供水压力为绝对标高60.50米，接入管设置倒流防止器。
A-07地块最高日用水量为141.52m3/d，最大时用水量为27.45m3/h（含绿化用水）。
A-08地块最高日用水量为87.41m3/d，最大时用水量为15.39m3/h（含绿化用水）。
2.9.2 消防管网
室外消防管网与生活管网分别设置，室外消防环网呈环状布置，接入小区的给水总管设倒流防止器,分设DN150消防水表及DN100生活水表并接入各自管网。室外给水管网由市政管网提供压力，在室外消防环状管网上布置室外消火栓，保证其间距不大于120米，离路边不大于2米。
2.9.3 排水管网
雨水、污水接口：根据甲方提供的电子版资料，市政雨、污水检查井位于A-7、A-8两个地块之间的城市道路椰子园大道上和A-7地块右侧的城市道路，市政雨水管管径DN500mm，市政污水管管径DN400mm。市政雨水、污水排水管网标高均能满足本工程雨水和污水的排放。
1）排水采用生活污水和雨水分流制。
2）住宅生活污水按最高日用水量的90%计，其它污水按最高日用水量的100%计，A-7地块最高日污水量为90m3/d，A-8地块最高日污水量为60m3/d。
2）室外场地雨水经收集后，就近排入小区雨水管网，再由小区雨水管网排至市政雨水管网；生活污水经管道收集后经生化池处理达标后排入市政污水管网。
3）餐饮性厨房废水经收集后进入隔油池进行隔油处理，然后排至生化池处理。
4）A-07地块共设置一座生化池，A-08地块设置二座生化池，A-07地块生化池日处理总量为100m3/d，A-08地块生化池日处理总量为80m3/d，污水处理达标后排入城市道路上的市政污水管网。
5)地块北侧有已建污水处理厂，能满足本工程污水接驳要求。小区污水经生化处理后通过暗管接入污水处理厂。

2.9.4电气管网

1、强电 

1) 电源，城市电网提供电源的电压等级、回路数、容量：

市政强电、弱电相关部门提供电源容量及接口位置由业主后期自行确认。 

本工程预计设置室外箱式变压器3台，由市政10KV电网提供一路电源，电压等级为10KV。本项目自用变压器容量约为1830KVA，柴油发电机. 

2)拟设置的变、配、发电站数量和位置；设置2个变压器（80kva两台）

3) 室外配电干线及电缆穿管埋地敷设，入户段穿钢管保护；室内配电干线沿金属桥架敷设。 

2、弱电 

1) 本工程消防控制室设在07#楼一层，有直接对外出口。 

2)电讯配线系统

1.小区建筑设置语音通信系统、局域网（数字）通信系统和有线电视分配网系统。语音通信的远端交换机站和数字通信的局域网工作站设在车库负一层电讯接入机房内。

2.住户宽带电话每户1条2芯多模光纤，公建按1线/50m2估算，容量为500对；

3.通信系统进线采用光缆，自项目地块西侧红线外市政通信管网接口点采用PVC管道埋地进入室外交接箱。室外通信线路用PVC地下管道敷设。

3)有线电视分配系统

1.小区配置有线电视分配网，接入市政有线电视系统。

2.电视信号采用光缆接入，末端配线采用铜缆。光端机于室外接入。有线电视每户1条线, 公建按1线/50m2估算，容量为300配线。

3.接入光缆自市政管网接入口，穿PVC管埋地至光端机；分配网干线在庭院内或地下车库中穿PVC管敷设，进入各栋住宅单元的竖直干线在弱电竖井内用PVC管或线槽敷设。

4)室外弱电线敷设

室外电讯、消防、安防等各系统同路由干线，采用阻燃PVC地下管道埋设。电讯干线采用直管，消防安防干线各用一根多孔管。

2.9.5 燃气
1)天然气由市政道路下的天然气管引入，小区室外的中压天然气经调压箱调至低压后，经小区天然气管道送至各用户，用户每户设置流量计单独计量。

室外天然气管道支管采用输送流体用无缝钢管，管径为φ273x15mm，沿小区人行道直接埋地敷设。
    2)供气对象和气量计算

  供气对象：本工程供气对象为小区197户（含50户风貌改造）居民的用气和商业服务网点的用气。

  计算流量：本工程天然气采用中压环状管网供气方式，小区内共有住户197户，用气量指标为1.5m3/户.天，公共用气量按居民用气量的30％计，不可预见量按居民用气量的5％计，总用气量为398.93m3/d。

对住宅建筑考虑每户设双眼燃气灶及快速燃气热水器，双眼燃气灶小时流量为0.6m3/h，快速燃气热水器小时流量为1.4m3/h。

    3)管网布置

  入口中压天然气管道管径为φ108x9mm。选用RTZ-312FB2型调压箱，分散设置于小区建筑旁。调压箱进口压力：50～300KPa；出口压力：1～5KPa（设定值2.5KPa）。住宅与商业服务网点用气分开计量，住宅每户设J2.5型家用煤气表。

三、建筑

3.1  设计依据

3.1.1与行国家相关法规、规范

1).《民用建筑设计通则》                        GB50352-2005

2).《建筑设计防火规范》                        GB50016-2014 

3).《屋面工程技术规范》                        GB50345-2012

4).《无障碍设计规范》                          GB50763-2012

5).《住宅设计规范》                            GB50096-2011
6).《住宅建筑规范》                            GB50368-2005

7).《商店建筑设计规范》                        JGJ 48-2014
8).《办公建筑设计规范》                        JGJ 67-2006
9).《建筑工程建筑面积计算规范》                GBT 50353-2013

10).《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》       JGJ75-2012
11)．《公共建筑节能设计标准》                   GB50189-2015

13)．其它相关的行业和现行地方法规、标准详各专业依据。

3.1.2方案设计图纸及方案各审查部门的相关批文
3.2  设计说明

3.2.1 各建筑物主要特征表如下：建设工程主要特征表(安置住宅)

	序号
	项目名称
	使用

功能
	设计使用年限（年）
	层数（地上/地下）
	高度

（米）
	建筑防火类别
	耐火

等级
	地下室防水等级
	屋面防水等级
	抗震烈度
	主要结构形式
	备注

	1
	安置住宅
	住宅
	50
	3F
	12.5
	丙类2项
	二级
	
	Ⅱ级
	6度
	框架结构
	

	建筑构造及装修
	墙体材料及装饰
	墙体为灰砂砖，外墙饰面主要为灰色软磁砖、白色涂料等

	
	楼地面
	全轻混凝土+钢筋混凝土，装修面层用户自理

	
	屋面
	详见JS-03 建筑构造用料做法表

	
	门
	实木门

	
	窗
	采用铝合金门窗，玻璃采用钢化玻璃；

	
	顶棚
	水泥砂浆找平（公共部分装饰石膏板顶棚）


建设工程主要特征表(公建)

	序号
	项目名称
	使用功能
	设计使用年限（年）
	层数（地上/地下）
	高度（米）
	建筑防火类别
	耐火

等级
	地下室防水等级
	屋面防水等级
	抗震烈度
	主要结构形式
	备注

	4
	4#商业
	商业
	50
	1
	5.15
	丙类2项
	二级
	
	Ⅱ级
	6度
	框架
	

	6
	6#商业
	商业
	50
	1
	7.75
	丙类2项
	二级
	
	Ⅱ级
	6度
	框架
	

	7
	7#商业
	商业办公
	50
	3/-1
	13.25
	丙类2项
	二级/一级
	
	Ⅱ级
	6度
	框架
	

	8
	8#商业
	商业办公
	50
	3
	13.25
	丙类2项
	二级
	一级
	Ⅱ级
	6度
	框架
	

	建筑构造及装修
	墙体体材料及装饰
	墙体为灰砂砖，外墙饰面主要为灰色软磁砖、白色涂料等

	
	楼地面
	全轻混凝土+钢筋混凝土，地砖楼地面，装修面层用户自理

	
	屋面
	详见JS-03 建筑构造用料做法表

	
	天窗
	无

	
	门
	玻璃门

	
	窗
	采用铝合金门窗，玻璃采用钢化玻璃；

	
	顶棚
	装饰石膏板顶棚

	
	分户墙面
	乳胶漆墙面


3.2.2　建筑的功能分区、建筑平面布局和建筑组成：

1)住宅部分：所有户型着重景观外向与内向结合,注重户型设计的人性化要求，客厅及主要卧室空间均朝向景观面，处处考虑使用者对内部空间的尺度和一般生活习惯，建筑平面设计符合市场要求，彰显户型平面的生命力，同时结合现代居住空间的要求，做到动静分区、洁污分区、功能分区合理布置。

2)商业及配套用房：商业为多层商业网点，配套用房主要考虑物管用房、社区组织办公用房、消防控制室及公厕等，其面积严格按照居住区公共服务配套要求和用地规划许可证的要求设置，满足相关要求。

3.2.3　垂直交通:A-7、A-8地块消防疏散宽度和疏散距离满足规范要求。
3.2.4 本项目人防为异地安置。

3.2.5 建筑无障碍设计范围及措施表:

	建筑类别
	实施范围
	实施部位
	设计要求
	执行情况
	备注

	居住建筑

公共建筑
	办公
	建筑出入口
	主要出入口应设无障碍出入口
	已执行
	

	
	
	楼梯
	供公众使用的楼梯宜为无障碍楼梯
	已执行
	未设电梯的建筑

	
	
	公共走道
	走道净宽不小于1.2米
	已执行
	

	
	
	车库
	应按规范要求设置无障碍停车位
	已执行
	

	
	
	公厕
	应满足相关无障碍设计要求
	已执行
	

	
	商业
	建筑出入口
	主要出入口应设无障碍出入口
	已执行
	

	
	
	楼梯
	供公众使用的主要楼梯应为无障碍楼梯
	已执行
	

	
	
	公共走道
	走道净宽不小于1.2米
	已执行
	

	
	
	公厕
	应满足相关无障碍设计要求
	已执行
	


3.2.6 建筑安全:

1)面积大于1.5m2的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于0.50m的落地窗以及面积大于0.5m2的有框门玻璃均应采用安全玻璃（钢化玻璃或夹层玻璃）。无框玻璃门应采用公称厚度不小于10mm的钢化玻璃。安全玻璃厚度应符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2009相关规定。
2)外墙饰面砖工程施工执行《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126-2009的有关技术要求。当基层的抗拉强度小于外墙饰面砖粘贴的粘结强度时，必须进行加固处理，加固后应对样板进行强度检测。找平层材料的抗拉强度不应低于外墙饰面砖粘贴的粘结强度。
3)安装在易于受到人体或物体碰撞部位的建筑玻璃，如落地窗、玻璃门、玻璃隔断等，应采取保护措施。保护措施应视易发生碰撞的建筑玻璃所处的具体部位不同，分别采取警示（在视线高度设醒目标志）或防碰撞设施（设置护栏）等。对于碰撞后可能发生高处人体或玻璃坠落的情况，必须采用可靠的护栏。 
4)楼梯杆扶手高度自踏步前缘量起不应小于900。靠梯井一侧水平长度大于500时以及顶层，栏杆扶手高度自可踏面计算为1050。住宅、幼儿园及少年儿童专用活动场所的栏杆垂直杆件间的净距不应大于110。
5)阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处栏杆（板）下。部离地0.10m高度不应留空。临空高度在六层及以下时,栏杆高度不应低于1.05m，临空高度在六层以上时，栏杆高度不应于1.10m。如底部有宽度大于或等于0.22m，且高度低于或等于0.45m的可踏部位，应从可踏部位顶面起计算。
7)低窗台（窗台净高度低于0.8m或住宅窗台低于0.9m时）的防护措施应遵守以下规定：窗台高度低于或等于0.45m时，护栏或固定扇的高度应自窗台面起算；窗台高度高于0.45m时，护栏或固定扇的高度可自地面起算（但护栏下部0.45m高度范围内不得设置水平栏栅或任何其他可踏部位。如有可踏部位应从可踏部位起算）。阳光窗（凸窗）范围内设有供人坐或放置花盆等用时，护栏或固定扇的防护高度一律从窗台面起算；
8)住宅的公共出入口位于阳台、外廊及敞开楼梯平台的下部时，应采取防止物体坠落伤人的安全措施。

表3.2.6－1 建筑安全设计要求及措施表如下：

	建筑

类别
	安全设计要求
	备注（执行情况）

	住宅
	住宅的公共出入口位于阳台、外廊及开敞楼梯平台的下部时，应采取设置雨罩等防止物体坠落伤人的安全措施。
	已执行

	注：1.楼梯的安全措施：（1）楼梯井净宽度：托幼及中、小学校不应＞0.2m；住宅不应＞0.11m，否则应采取安全防护措施。（2）楼梯栏杆：托幼及中、小学校不应采用易于攀爬的花格或水平栏杆，楼梯栏杆垂直杆件间的净距不应＞0.11m。（3）扇形、弧形楼梯不宜作疏散楼梯，当必须采用时其踏步上下两级所形成的平面角不应超过10°，离栏杆扶手250mm处的踏步宽度不应小于220mm。

2．女儿墙的安全措施：砖砌女儿墙的厚度不应小于0.24m，有抗震要求的无锚固砖砌女儿墙的高度不应超过0.5m，高度超过0.5m时，应设刚劲混凝土构造柱及压顶钢圈。高层建筑的女儿墙应采用现浇混凝土制作。

3.栏杆的安全措施：（1）栏杆下部离地0.1m高度内不应留空，高层建筑宜采用实体篮板。（2）住宅及有儿童活动场所的阳台、走廊等栏杆应采用防止儿童攀登的形式，垂直栏杆间的净距不应＞0.11m。（3）阳台、走廊栏杆的构造必须坚固安全，放置花盆处必须采取防坠落措施。（4）供残疾人使用的坡道、楼梯和台阶的起点及终点处扶手，应水平延伸0.3m以上，当坡道侧面临空时，在栏杆下端宜设置高度≥50mm的安全挡台。

4.门窗的安全措施：（1）用于外墙的推拉窗应加设防止窗扇脱落的限位装置。（2）窗台高度＜0.9m的外窗必须加设安全防护栏杆。（3）位于阳台、走廊处的窗宜采用推拉窗或采取其它安全措施以防开窗时碰伤人。（5）体育馆内运动员经常出入的门，门扇净高不得低于2.2m。（6）托幼建筑儿童房门，不得采用弹簧门和推拉门，以免挤手碰伤。（7）经常出入的外门宜设雨篷，高层建筑、公共建筑底层入口均应设 挑檐或雨篷、门斗，以防上层落物伤人，并应采取有组织排水。（8）门扇开起时不得跨越变形缝，以免变形时卡住。（9）有爆炸危险的房间门窗，均应向外开启。

5.玻璃幕墙的安全措施：（1）玻璃幕墙应采用安全玻璃。（2）靠近玻璃幕墙的首层地面处宜设绿化带，以防止行人靠近。（3）幕墙室内应设安全护栏。

6.疏散走道的安全措施：设在高层建筑内的人员密集场所，其疏散走道和其它主要疏散线路的地面或靠近地面的路上，应设置包括发光材料在内的发光疏散指示标志。

7.安全玻璃的使用范围：（1）7层及7层以上的建筑外开窗。（2）面积＞1.5㎡的窗玻璃或玻璃底边最终装饰面小于0.5m的落地窗。（3）幕墙。（4）倾斜装配窗、各类天棚、吊顶、各类玻璃雨棚。（5）观光电梯及其外围护。（6）室内隔断、浴室维护和屏风。（7）楼梯、阳台、平台走廊的栏板和中庭内栏板。（8）用于承受行人行走的地面板。（9）水族馆和游泳池的观察窗。（10）公共建筑的出入口、门厅等部位。（11）易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其它部位。


3.2.7 建筑立面:

建筑造型根据总体布局考虑，特色商业街采用仿古建筑的立面形式，形成多层次，多元素，多变化的立面效果。

住宅主要采用灰色软瓷砖，建筑主要采用单元式布局，在阳台和局部外窗上做了大突破，打破传统古老的处理方法，让它凸显良好的视觉效果，从而大大提升本项目的品质，给人以强烈的视觉冲击。

在沿街立面上，从颜色和体量上形成强有力的序列感和视觉冲击力。阳台的处理上并没有一味的追求传统处理手法，又没有刻意的强调稳重、厚实。我们将两者有机的结合起来，形成虚实对比，高低错落，别有一番风味，一举两得，将形式美与功能美再次完美结合；局部外窗的变化和屋顶玻璃体的处理使整个建筑协调统一。因此，该建筑即能够融入当地的建筑之中又能够以它的高端品质，舒适环境脱于其中而成为当地建筑又一亮点。

3.3  门窗工程

3.3.1住宅外窗多腔塑料型材Kf=2.0框面积25%(钢化玻璃)，气密性为6级，各主要功能房间外窗的可开启面积占房间地板轴线面积的比例均满足要求。
3.4  节能设计及绿色建筑设计

3.4.1本工程为外立面改造工程，无节能设计及绿色建筑设计

3.5   外立面改造

3.5.1基本原则

    第一、尊重现状，保留原有建筑。

    第二、尊重城镇建筑特点，打造现代新型城镇文化。

    第三、尊重住户的经营和生活习性，保留原有空间形体。

    第四、注重差异化，不同的建筑结构采用不同的处理方法。

    第五、立足经济合理的原则。

3.5.2技术处理原则

    第一、对屋面进行新增坡屋面和旧坡屋面翻新处理。

    第二、对外墙进行重新装饰处理

    第三、局部增加线条装饰。

   3.5.3整改设计原则：

既有建筑结构必须安全。备注： 所有改造房屋均需由专业资质的结构安全鉴定中心对既有建筑进行结构安全检测，并出具安全鉴定报告；对结构安全鉴定不合格的建筑，我司建议对其拆除或由专业的结构加固设计单位根据结构鉴定报告对该建筑进行加固；加固后方可按我司的整改方案进行整改

3.5.4改造建筑明细表

	保留楼栋（41栋）相关数据

	序号
	栋号
	改造屋面面积（㎡）
	改造外墙面积（㎡）
	

	1
	3#楼
	　
	261.36
	　

	2
	4#楼
	15.17
	351.38
	　

	3
	5#楼
	16.77
	350.48
	　

	4
	6#楼
	　
	207
	　

	5
	7#楼
	118.32
	230.56
	　

	6
	8#楼
	149.94
	258.16
	　

	7
	9#楼
	　
	121.68
	　

	8
	10#楼
	81
	207.36
	　

	9
	11#楼
	176.76
	251.52
	　

	10
	12#楼
	21.82
	380.16
	　

	11
	13#楼
	54.4
	176.16
	　

	12
	14#.15#楼
	288.8
	658.92
	　

	13
	16#楼
	　
	442.72
	　

	14
	17#楼
	78.4
	195.6
	　

	15
	18#楼
	35.3
	383.68
	　

	16
	19#楼
	67.62
	187.2
	　

	17
	20#楼
	　
	341.9
	　

	18
	21#楼
	71.46
	183
	　

	19
	22#楼
	86.57
	200.08
	　

	20
	23#楼
	72.45
	200.08
	　

	21
	24#楼
	30.09
	320
	　

	22
	25#楼
	173.45
	195
	　

	23
	26#楼
	79.54
	264.96
	　

	24
	27#楼
	121.07
	276.36
	　

	25
	30#楼
	　
	305.12
	　

	26
	31#楼
	171.9
	610.68
	　

	27
	32#楼
	314
	1053.2
	　

	28
	33#楼
	83.16
	276.36
	　

	29
	34#楼
	110.18
	1144.32
	　

	30
	35#楼
	21.33
	459.9
	　

	31
	37#楼
	13.28
	299.52
	　

	32
	38#楼
	　
	427.8
	　

	33
	41#楼
	80.72
	398.4
	　

	34
	42#楼
	68.04
	186.66
	　

	35
	45#楼
	20.53
	387.26
	　

	36
	X1#楼
	　
	364.98
	　

	37
	X2#楼
	　
	342.86
	　

	38
	X3#楼
	16.15
	347.6
	　

	39
	X5#楼
	12.34
	323.9
	　

	40
	X6#楼
	15.03
	347.6
	　

	合计
	2665.59
	13921.48
	


四 、结构
4.2设计依据

1结构设计合理使用年限：50年。

2基本风压：0.45 KN/m2。据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015），本工程抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。

3采用规范及图集

    《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

   《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153-2008

   《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）

   《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015年版）

   《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3—2010

   《建筑地基基础设计规范》GB50007—2011

   《建筑边坡工程技术规范》GB50330—2013

   《建筑桩基技术规范》JGJ94—2008

   《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119—2013

   《钢筋机械连接通用技术规程》JGJl07—2016

   《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476-2008

   《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008

    其他有关规范、规程、图集。

4本院建筑及公用专业提供的设计资料;业主提供的《设计任务书》。

5建地工程地质勘查报告。

6建设单位提出的与结构有关的符合有关法规、标准的书面要求。

4.3设计安全标准

1建筑结构安全等级：依据《工程结构可靠性设计统一标准》（GB50153-2008）第3.2.1条， 结构安全等级为二级；依据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第3.3.2条，结构重要性系数取1.0。

2地基基础设计等级：依据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第3.0.1条，地基基础设计等级为丙级。     

3建筑抗震设防类别：依据《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008第3.0.2条，建筑抗震设防类别为丙类。

4地下室防水等级：依据《地下工程防水技术规范》GB50108-2008第3.2.1条，地下室防水等级为一级。根据第4.1.4条，地下室混凝土抗渗等级为P6。

5人防为异地人防。

6建筑耐火等级：依据《建筑设计防火规范》GB50016-2006第5.1.1条，耐火等级为一级。

4.4主要荷载(作用)取值

1恒载

A、楼面板：2.0KN/m2 (板自重程序自动计算，PMCAD中砼容重取26 KN/m2)

B、屋面板：6.0 KN/m2

C、覆土容重：20.0 KN/m3

D、内墙为加气混凝土砌块容重≤9.0KN/m3，外墙为灰砂实心砖容重≤18.0KN/m3；

2楼(屋)面活荷载、特殊设备荷载

	序号
	荷载类别
	标准值
（KN/m2）
	序号
	荷载类别
	标准值
（KN/m2）

	1
	商业
	  3.5
	9
	露台，阳台
	  2.5

	2
	办公室
	2.0
	10
	
	

	3
	卫生间
	   2.5
	11
	
	

	4
	走廊、门厅
	   3.5
	12
	
	

	5
	上人屋面
	2.0
	13
	
	

	6
	不上人屋面
	0.5
	14
	
	

	7
	楼梯间
	 3.5
	15
	
	

	8
	卧室
	2.0
	16
	
	


 3风荷载:

基本风压：0.45KN/m2，地面粗糙度类别：B类。

4地震作用:

据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015），本工程抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。场地类别：Ⅱ类。

5温度作用：

结构单元最大长度在规范允许范围内，结构计算中不考虑温度作用。

4.5地基基础及环境设计

    1地基处理方案：

本工程场地稳定，基础不需要特殊处理，但在施工过程中，基底持力层满足相关承载力的要求。                        

2基础选型说明：

本工程采用独立柱基础，以砾质粘性土为持力层。独立柱基础砼采用C30，独立柱基础最小配筋率按照0.15％，各基础顶间采用基础梁拉结。

3环境边坡支护(放坡)形式简述：

拟建工程按设计标高平整场地后，将会在地下车库四周形成挖方基坑边坡，边坡物质组成均为素填土，地下车库周边为挡墙。采用结构自带钢筋混凝土挡土墙进行支挡，以压实填土为持力层。

4.6上部结构及地下室结构设计
1结构缝的设置：

结构单元最大长度在规范允许范围内设置伸缩缝。

2各结构单元划分情况说明及结构概况：

	单项工程
	结构体系
	抗震等级
	最大高度(米)
	层数
	计算嵌固点

	
	
	框架
	剪力墙
	
	
	

	4#商业
	框架
	四级
	/
	5.4
	1
	基顶

	6#商业
	框架
	四级
	/
	9.5
	1
	基顶

	7#商业
	框架
	四级
	/
	14.2
	4
	基顶

	8#商业
	框架
	四级
	/
	14.2
	3
	基顶

	安置住宅
	框架
	四级
	/
	13.9
	3
	基顶


4.7主要材料的选用。

1构件尺寸

主梁截面200x500~250x600，次梁200x400~300x500。框架柱截面400x400等。

楼层板厚120mm，屋面板取120mm，一般地下室顶板板厚取160mm，嵌固的地下室顶板板厚取180mm。

公共卫生间下沉100mm。

2钢筋

HPB300 fy=270N/mm2，HRB400 fy =360N/mm2。

2焊条：

HPB300钢筋焊接：E43系列

    HRB400钢筋焊接：E55系列

4混凝土

A、柱砼：C30

B、梁板砼：C30

C、地下室挡墙：C30

五．给水排水
5.1 设计依据
5.1.1 国家现行的设计规范、规程。
1）《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009年版）；
2）《室外给水设计规范》GB50013-2006；
3）《室外排水设计规范》GB50014-2006（2016年版）；
4）《节水型生活用水器具》CJ164－2014；
5）《污水综合排放标准》BG8978-97；
6）《建筑设计防火规范》GB50016-2014；
7)《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）；
8），《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005；
9）《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014；
10）《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016

5.1.2 总图、土建和公用等专业提供的设计资料和作业条件图。
5.1.3 建设单位提供的设计要求和本工程周围的市政管道资料资料。
5.2 设计范围
5.2.1 本工程红线以内的室外和室内给水排水及消防系统设计。
5.2.2 本工程水表井与城市给水管的连接管段和最末一座检查井与城市污水管及雨水管的连接管等，由市政有关部门负责设计。
5.2.3本工程热水部分由业主自理，不在本次设计范围内。
5.3.给水
5.3.1水源：
本工程水源为市政管网，市政给水接入点在A-7、A-8两个地块之间的城市道路椰子园大道上，市政給水管管径DN250，设DN150给水管至各地块的给水管网。市政管网供水压力为绝对标高60.50米，接入管设置倒流防止器。
5.3.2用水量: 
1）A-07地块用水量：最高日水量141.52m3/d,最大时水量27.45m3/h。
A-08地块用水量：最高日水量87.41m3/d,最大时水量15.39m3/h。
2）主要用水项目及其用水量见下表 。
表5.3-1  主要用水项目及其用水量汇总表 
A-07地块用水量表
	序号
	用水项目名称
	人数/面积
	单位
	用水量标准
	小时变化系数
	使用时间
	用水量（m3）

	
	
	
	
	
	
	
	平均时用水量
	最高时用水量
	最高日用水量

	1
	商业
	1007 
	m2
	5 L/m2.d
	1.50
	12 
	0.42
	0.63
	5.00

	2
	住宅
	375
	人
	250 L/人.d
	2.50
	24 
	3.91 
	9.77
	93.75

	3
	绿化用水
	14448
	m2
	2 L/m2.次
	1.00
	2
	14.45
	14.45
	28.90

	4
	车辆冲洗用水
	67 
	辆
	15 L/辆.d
	1.00
	10 
	0.10 
	0.10 
	1.00

	5
	未遇见水量
	10%综上
	
	
	1.89
	2.50
	12.87

	总计
	20.77
	27.45
	141.52


A-08地块用水量表
	序号
	用水项目名称
	人数/面积
	单位
	用水量标准
	小时变化系数
	使用时间
	用水量（m3）

	
	
	
	
	
	
	
	平均时用水量
	最高时用水量
	最高日用水量

	1
	住宅
	256
	人
	250 L/人.d
	2.50
	24 
	2.67 
	6.67
	64.00

	2
	绿化用水
	7207
	m2
	2 L/m2.次
	1.00
	2
	7.21
	7.21
	14.41

	3
	车辆冲洗用水
	70 
	辆
	15 L/辆.d
	1.00
	10 
	0.11 
	0.11 
	1.05

	4
	未遇见水量
	10%综上
	
	
	1.00
	1.40
	7.95

	总计
	11.00
	15.39
	87.41


注：消防用水详见消防专篇。
5.3.3 水压
A-07地块给水最不利点在小区车行主入口处住宅楼，所需要供水压力0.27mpa（自海拔标高25.50米计）；A-08地块给水最不利点在小区车行次入口处住宅楼，所需要供水压力0.23mpa（自海拔标高25.50米计），市政给水压力为0.35mpa（绝对标高60.50米）。底层商业网点生活给水干管设置减压阀，各给水点水压不超过0.20MPa；住宅采用市政供水，用水点水压控制在0.30MPa以内，水表井市政给水主管设置减压阀。
5.3.4 水质
本工程给水均按生活饮用水水质考虑。
5.3.5 给水系统
1）室外给水：
    室外消防管网与生活管网分别设置，室外消防环网呈环状布置，接入小区的给水总管设倒流防止器,分设DN150消防水表及DN100生活水表并接入各自管网。室外消防给水环网管径为DN150，生活給水管网管径DN100,管道覆土深度不小于1.0m。
2)计量方式：除在本工程进水管上设置总水表外，并在本工程内根据不同的用水性质及用户分别设置水表计量。
3）给水方式及分区：
本工程各用水点均在市政管网供水压力范围内，全部采用市政管网直接供水。
4）给排水防污染、防腐、防漏
a.市政供水管与消防环管间设倒流防止器；消防水箱进水管设倒流防止器。
b.给水管材采用PSP钢塑复合管及PP-R塑料管，耐腐防漏。
5.3.6卫生器具、用水设备选用
1）室内卫生洁具均采用节水型产品，大便器冲洗水箱均不大于5L。
2）选用节水型卫生洁具及配水件并符合《节水型生活用水器具》CJ164-2014的要求。
3）公共卫生间水龙头采用感应式，大便器给水采用脚塔式，小便器采用感应式冲洗阀。
5.3.7管材
1）室外管道选用PSP钢塑复合管；采用双热熔连接。
2）室内管径≥50的管道采用选用PSP钢塑复合管，采用双热熔连接；管径<50的管道采用PP-R稳态管；采用热熔连接。
5.3.8卫生洁具：采用节水型生活用水器具及配件，公共卫生间大便器给水采用脚塔式冲洗阀，小便器和洗手盆采用感应式冲洗阀。
5.4  绿化灌溉
本工程绿化灌溉采用喷灌、微灌等节水高效灌溉方式。
5.5  排水 
生活排水系统采用生活排水与雨水分流制排水，生活排水采用污水排水与废水排水合流制排水。
5.5.1 市政排水条件
市政雨、污水检查井位于A-07、A-08两个地块之间的城市道路椰子园大道上和A-07地块右侧的城市道路，市政雨水管管径DN600mm，市政污水管管径DN400mm。市政雨水、污水排水管网标高均能满足本工程雨水和污水的排放。
5.5.2生活排水量
本工程住宅生活污水按最高日用水量的90%计，其它污水按最高日用水量的100%计，经计算A-7地块日污水量为90m3/d，A-8地块日污水量为60m3/d。
5.5.3 雨水
      管道单侧布置于道路一侧道路一侧均布设雨水口，用于排除道路路面及附近雨水，并隔一定距离预留支管收集服务范围内的雨水。

      雨水管道最小坡度不小于0.005，最小流速不小于0.75m/s；最大坡度不大于0.05，最大流速不大于5m/s，按满流计算。考虑到与其它管线的竖向交叉，管顶覆土按不低于1.5m控制。

1）本工程位于海南，参照海南省暴雨强度公式。 
     q=2338（1+0.4lgP）/（t+9）0.65 (L/s•100m2)
2）设计重现期：场地P=5年；屋面P＝10年。
3）地面综合径流系数Ψ=0.60；屋面径流系数Ψ=1.0；降雨历时5min。
4）本次设计室外场地汇水面积A-7地块：5.8ha；A-8地块：3.6ha。
5）A-7地块雨水量 Q=1872.25/s；A-8地块雨水量 Q=1162 L/s。
6）建筑屋面采用87斗雨水系统，屋面设溢流口。溢流口的总排水能力不小于设计重现期为50年的雨水流量，溢流口设置高度低于建筑屋面允许的最大积水水深。
5.5.4雨水资源利用措施
    按照海绵城市建设要求，本工程雨水水资源再利用采取如下措施：
1、屋面雨水采用有组织排水，通过管道收集后排入小区雨水检查井。
2、下凹式绿地集水通过草沟等形式收集场地中的径流雨水，当雨水流过地表浅沟，污染物在过滤、渗透吸收及生物降解的联合作用下被去除，植被同时也降低了雨水流速，使颗粒物得到沉淀，达到控制雨水径流的目的。
3、地面渗透的目的包括将雨水回灌地下，补充涵养地下水源，改善生态环境，缓解地面沉淀、减少水涝等。
4、道路铺装大量选用渗水材料，车行道与人行道交界处采用混凝土立道牙、人行道与道路绿化种植带交界处采用混凝土平道牙。
5.5.5 排水系统
    污水管线布置于道路一侧人行道下，污水管道沿道路铺设，接入小区生化处理池。

地块北侧有已建污水处理厂，能满足本工程污水接驳要求。小区污水经生化处理后通过暗管接入污水处理厂。

    污水管道最小坡度不小于0.005，最小流速不小于0.6m/s；最大坡度不大于0.05，最大流速不大于5m/s，按半流计算。考虑到与其它管线的竖向交叉，管顶覆土按不低于2.2m控制。

1)排水采用雨、污分流体制。
2)生活污水采用伸顶通气。
3)本工程排水系统均采用重力流排水。
4）地下水泵房设集水坑，污废水采用潜污泵加压排出。
5.5.6污水处理：
    本工程日污水量为150m3/d。
    本工程共设置三座生化池，生化池分别设置A-07和A-08地块内，日处理总量为170m3/d。污水处理达标后排入市政污水管网。
污水经生化池处理设施处理后，各污染指标达到三级排放标准(COD＜500mg/L、BOD5＜300mg/L、SS＜400mg/L）后，进入市政排水管道。生活污水处理流程如下：
生活污水→生化池→达标排放

5.5.7、管材:
1）室外污水管道选用增强聚丙烯（FRPP）模压管，橡胶圈连接；
2）室外雨水管道选用增强聚丙烯（FRPP）模压管，橡胶圈连接；
3）室内污水管道选用PVC-U排水塑料管，粘接； 
4）室内雨水管道选用 PVC-U排水塑料管，粘接。
5.6、热水系统
本工程采用太阳能热水系统。
本工程采用定时集中供应热水，集中集热集中供热（设集中储热水箱），直接加热，强制循环，集中设电辅助加热（空气热源机组）的热给水系统。
5.7 主要设备器材表
主要材料详见消防给排水设计说明。

六、电 气

6.0工程概况

建设工程主要特征表(安置住宅)

	序号
	项目名称
	使用

功能
	设计使用年限（年）
	层数（地上/地下）
	高度

（米）
	建筑防火类别
	耐火

等级
	地下室防水等级
	屋面防水等级
	抗震烈度
	主要结构形式
	备注

	1
	安置住宅
	住宅
	50
	3F
	12.5
	丙类2项
	二级
	
	Ⅱ级
	6度
	框架结构
	


建设工程主要特征表(公建)

	序号
	项目名称
	使用功能
	设计使用年限（年）
	层数（地上/地下）
	高度（米）
	建筑防火类别
	耐火

等级
	地下室防水等级
	屋面防水等级
	抗震烈度
	主要结构形式
	备注

	4
	4#商业
	商业
	50
	1
	5.15
	丙类2项
	二级
	
	Ⅱ级
	6度
	框架
	

	6
	6#商业
	商业
	50
	1
	7.75
	丙类2项
	二级
	
	Ⅱ级
	6度
	框架
	

	7
	7#商业
	商业办公
	50
	3/-1
	13.25
	丙类2项
	二级/一级
	
	Ⅱ级
	6度
	框架
	

	8
	8#商业
	商业办公
	50
	3
	13.25
	丙类2项
	二级
	一级
	Ⅱ级
	6度
	框架
	


6.1  设计依据

6.1.2本院各相关专业提供的工程设计资料； 总图、建筑、结构、给排水和暖通等各专业提供的设计资料；

6.1.3 业主提供的有关设计文件和方案批文；

6.1.4 本工程采用的主要标准及法规：

1）《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)；

2）《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013；
3）《20KV及以下变电所设计规范》 (GB 50053-2013)；

4）《供配电系统设计规范 》(GB 50052-2009)；

5）《低压配电设计规范》 (GB 50054-2011)；

6）《电力工程电缆设计规范》 (GB 50217-2007)；

7）《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB/T 50062-2008）；

8）《民用建筑电气设计规范》 (JGJ16－2008)；
9）《通用用电设备配电设计规范》 (GB 50055-2011)；

10) 《建筑照明设计标准》 (GB 50034-2013)；

11) 《建筑物防雷设计规范》 （GB 50057-2010）；

12)《智能建筑设计标准》；GB/T50314-2006；
13)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）；

14)《工业与民用电力装置的接地设计规范》 （GBJ 65-83）；

15)《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94；

16)《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

17)《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007；

18)《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011；

6.1.5 方案设计文件的批复文件名称、编号。

6.2  设计范围

6.2.1 本设计分工界面

1、10kV进线不包括在本次设计范围，本设计只提供进线通道，电源分界点为10kV配电装置进线柜开关进线侧（10KV进线不在本次设计范围内），本次设计范围为10KV配电装置高压进线柜至住户配电箱；计量设备由供电局负责选型；

2、智能化系统集成由甲方另行委托专业单位设计；

3、电视、电话、宽带接入网由运营商建设。

6.2.2 本工程拟设置的电气设计范围

1、10/0.4kV配、变电所；

2、10/0.4kV变、配电、动力配电系统；

3、电气照明系统；

4、需要二次装修的场所本次设计只做到配电箱为止；

5、防雷、接地及电气安全；

6、配合园林设计单位预留小区照明电源；

7、通信配线系统；

8、有线电视配线系统；

9、安全防范系统；

10、小区室外管网设计；

11、火灾自动报警系统。

12、建筑智能化系统、建筑装修设计以及景观照明设计等不在本次设计范围内。

6.3 变、配、发电系统

6.3.1负荷等级：

本工程分两个地块，A7#和A8#,均由多层公建和多个三层的住宅楼组成，A7#室外消火栓水量为15l/s，A8#室外消火栓水量为25l/s；

两个地块的应急疏散照明（应急照明和疏散指示），应急备用照明（消防控制室.柴发房.风机房.消防水泵房）为二级负荷，弱电机房均为二级负荷；其余均为三级负荷。

6.3.2电源及电压
1) 电源，城市电网提供电源的电压等级、回路数、容量； 市政强电、弱电相关部门提供电源容量及接口位置位于地块西侧。本工程预计设置室外箱式变压器3台，由市政10KV电网提供供电电源，电压等级为10KV，1个回路供电。本项目自用变压器容量约为1830KVA;柴油发电机85DGDB 77KW/85KW，作为第二电源供电。

2) 用电负荷计算

   （1）本工程负荷用电性质分为动力、照明插座、空调用电三大类，负荷计算采用需要系数法。动力设备安装容量按实耗计算，商铺按单位面积法计算，住宅按套计算。其容量指标及计算负荷如下： 

（2）用电指标、负荷容量估算：

    居住建筑：住宅每户配置为12千瓦。

公建:商业建筑80W/平方米估算。

负荷计算详负荷计算及变压器选择表          

变压器（B1-1，B1-2，A1）负荷计算及选择表

[image: image3.png]Bl-2R I HE

A =x 21|28
= i
& B8 | 5 [ost B
L p FRHE [ [WaTE "
Pj Qi Si
(kW) (VAR (kVA)
1 AR19-24 1.00 |0.80 54. 00 90.00 136. 74
2 ARS-18 120.00 ]0.95 |0.80 | 114.00 85.50 |142.50 | 216.51
3 AR 25-29 60.00 |1.00 [0.80 | 60.00 45.00 113.95
4 AR30-35 100 [0.50 | .00 | 500 |s0.00 |13
5 AR 36-40 60.00 |1.00 [0.80 | 60.00 45.00 75.00 113.95
1] AR41-45 60.00 |1.00 J0.80 | 60.00 75.00 113.95
7 AR 46-49 48.00 ]1.00 J0.80 | 48.00 60. 00 91.16
8 AR1E 56.00 0.90 ]0.80 | 50.40 63. 00
9 AK50-58 108.00 ]1.00 J0.80 | 108.00 135.00 | 205.12
At 656.00 0.55 |0.80 | 360.80 451.00
EE 0,55 [ao0.00
TR
ZaER 360.00 403,00
i
=E#EE o | BEE
0.60





[image: image4.png]Bl 15 i B RS E S R

y - BT [0E
AuaE =% .
Fai|ma [N s
B & B8 | 5 [ost B
L p FRHE [ [WaTE "
Pj Qi Si
(kW) (VAR (kVA)
1 AR59-65 84.00 |1.00 J0.80 | 84.00 63.00 [105.00 | 159.54
2 AR2E 48.80 ]0.90 J0.80 | 43.92 32.94 54.90 83.41
3 AR 66— 60.00 |1.00 J0.80 | 60.00 45. 00 75.00 113.95
4 AR T1-T: 48.00 ]1.00 J0.80 | 48.00 36. 00 60. 00 91.16
5 AX83-88 2.00 |1.00 J0.80 54.00 90. 00
1] AR 75-82 96.00 |1.00 J0.80 | 96.00 72.00 [120.00 | 182.33
ait 408.80 fo.65 [0.80 | 265.72 |199.00 [332.15 | 504.66
FRIELE 055 [ 25,72 | .08
TR . "
ZaER 26572 | 109.00 | 287,00
i
=E#EE w0 | BEE





[image: image5.png]AR HHREESER
y = [B7[0%
AuaE =% .
Fai|ma [N s
B & B8 | 5 [ost B
L p FRHE [ [WaTE "
Pj Qi Si
(kW) (VAR (kVA)
1 BX138-155 132.00 ]1.00 J0.80 | 132.00 99.00 |165.00 315
2 BX134-149 132.00 ]1.00 J0.80 | 132.00 99.00 |165.00 315
3 BR3-5#AEL 29.00 J1.00 Jo.80 | 29.00 36.25 63
4 BX120-133 132.00 ]1.00 J0.80 | 132.00 99.00 |165.00 315
5 BX113-128 120.00 ]1.00 Jo.80 | 120.00 90.00 |150.00 250
1] BX8%-112 120.00 ]1.00 Jo.80 | 120.00 90.00 f150.00 | 227.91 250
7 BX95-108 168.00 ]0.95 J0.80 | 159.60 f118.70 ]199.50 | 303.12 360
v oee-05r —[238.00 Jo.5 [0.95 [196.00 (115,27 [o1n.60 oo | a0
10 00 Jowfom [ w00 [ [ oo |5 | o0
0 o0 fowlon] v e [0 [
12 55,00 JLo0 [09s | 2,00 w55 [ omar [ w0 | 50
5 o0 fiwfoss [ 100 [ om [ [1ne | w0
Tosi-00 | 0.3 [ee.00 [ 528,00 [726-5s [Tios
FRIELE 5,55 [oss.00 [20.69
TR
ZaER 56400 | 168.00 | 316,00
i
=ESER o.00 .o | BPE

0.77




6.3.3 本工程引一路10kv至室外箱变作主电源。当10KV电源失电后，蓄电池自动向疏散照明供电；柴油发电机在15-30s自启动，作为二级负荷，作为备用电源供电。

6.3.4 高、低压供电系统结线型式及运行方式

10kV配电采用单母线分段运行，由市政10kV开闭所引来的10kV电源经变压器后，以放射式与树式结合的方式，向各用电负荷供电。

 6.3.5 变、配电所及发电机房

配、变电所及发电机房的设置位置、数量、容量及型式设置情况为：本工程共设置3个变变压器800KVA，400KVA，630KVA各一台。

6.3.6 变、 配、变电所设备选型及继电保护

1、10kV进线设过流和速断保护；箱变内，变压器采用熔断器保护，设过负荷、过流、速断、单相接地、高温报警及超高温跳闸保护。

2、变压器低压侧主进线断路器设过载长延时（L）、短路短延时（S），短路瞬时（I），单相接地(G)保护；母联断路器设过载长延时（L）、短路瞬时（I）保护；低压出线断路器设过载长延时（L）、短路瞬时（I）保护。

3、变压器采用节能型干式变压器，设强制风冷系统，接线为D,Yn11，带保护外罩和温控器，保护外罩防护等级不低于IP55；高压配电采用环网配电设备，电缆下进下出。

6.3.7 电能计量装置

本工程计量分为照明插座、动力、空调系统用电三大类。除在10kV进线侧设置专用计量柜外，低压侧按使用功能分别设置计量表：居民设一户一表，计量表集中设在一层；动力用电在变压器低压侧集中计量；商铺设置计量表。

6.3.8 电气能耗分项计量系统设置范围及要求。

本工程计量分为照明插座系统、空调系统、动力系统用电系统三大类。

6.3.9 功率因数补偿 

配电系统采用变电站低压侧集中补偿，在每台变压器的低压母线上装设无功功率补偿电容器柜，对无功功率进行自动补偿,，住宅功率因数取0.85，其他照明负荷功率因数取0.9，电力负荷功率因数取0.85，要求补偿后的功率因数不小于0.95, 无功补偿总容量为420kvar，10KV侧在0.92以上，以满足节能的要求。照明所用气体放电光源就地补偿，采用电子镇流器，使其功率因数不低于0.9。

6.3.10 配电系统谐波情况分析及采取措施

1、变压器采用SG10型三相环氧树脂浇注干式变压器，接线为D,Yn11。

2、采用自带电抗器组的电容无功功率自动补偿装置，用以抑制谐波。

3、设计尽量做到三相负荷平衡；

4、选用低谐波产品（如：低谐波电子镇流器）或设备自带滤波器（如：变频器选用代滤波装置型）；

5、无功自动补偿装置中配相应比例的电抗器以避免谐振和限制电容器回路中的谐波电流，保护电容器。

6.3.11 操作电源和信号

1、10kV真空断路器操作电源采用交流～220V。10kV进线设过流和速断保护；

2、10kV配电系统设置信号屏，显示10kV系统运行工作状态；

3、变压器设断路器保护、高温报警及超高温跳闸保护；

4、低压出线采用低压断路器作过流兼速断保护。

6.3.12 导线及电缆选择

1）高压电缆选用YJV-8.7/10-，低压出线电缆室外为ZC-YJV-0.6/1KV,WDZC-YJY-0.6/1KV或WDZCN-YJY-0.6/1KV型，建筑内消防电缆为NG-A(BTLY)-型，其PE线为其护套外壳。

住宅楼配电线选用无卤低烟阻燃WDZD-BYJ电线；

商铺配电室外主干线为阻燃ZC-YJV-0.6/1KV电缆，室内采用无卤低烟阻燃WDZC-YJY电缆，无卤低烟耐火WDZCN-YJY电缆，矿物绝缘电缆（NG-A(BTLY)-）；从室外箱变至总箱后,再沿电气桥架或穿钢管埋地敷设至各分户配电箱；

各楼层配电箱配出的支干线，支线采用WDZD-BYJ铜芯绝缘线或WDZDN-BYJ铜芯绝缘线,穿PVC管或钢管沿棚、墙、地暗敷或明敷。

所有电缆,室内均为桥架敷设，电线穿SC或FPC管暗敷设，室外电缆穿PC管敷设。

2）所有穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按国家标准图集中有关作法敷设。

3）所有回路均按回路单独穿管，不同支路不应共管敷设，各回路N、PE线均从箱内引出。PE线必须用绿/黄导线或标识。

4）电缆桥架穿过防烟分区、防火分区、楼层时应在安装完毕后，其孔洞用防火材料封堵。电缆明敷在桥架上，普通电缆与应急电源电缆应分设桥架。所有管线穿越人防密闭墙体按相关图集及规范施工。

5）消防用电设备供电缆线的选型及敷设应满足防火要求:

a、当采用暗敷设时，应穿管并应敷设在不燃烧体结构内，且保护层厚度不应小于30mm；

b、当采用明敷设时，应采用在金属管或封闭式金属线槽上涂防火涂料保护；消防负荷的两路电源在同一电缆桥架内敷设，采用金属防火隔板隔开。

c、宜与其它配电线路分开敷设；当敷设在同一井沟内时，宜分别布置在井沟的二侧。

6.3.13 配电设备选型及安装

1）各层照明配电箱竖井墙上明装，安装高度为底边距地1.5m。应急照明箱箱体应有明显标志，并做防火处理。

2）动力箱、控制箱除竖井、机房墙上明装外，其它为暗装。箱体高度600mm以下，底边距地1.5m，1000~1200mm高，底边距地0.8m，1200mm以上为落地安装，下设300mm水泥基础。

住宅户内配电箱距地1.8米嵌墙暗装；室外箱落地式安装，外壳防护等级IP55。

3）照明开关为86系列，暗装，250V，10A。插座均为 86系列，暗装，均为250V，16A。 开关底边距地1.3m，距门框0.2m。 插座底边距地0.3m或1.4m。应急照明开关应带电源指示灯，除注明外插座均为单相两孔+三孔安全型插座。卫生间插座采用防溅型插座

4）电缆桥架水平安装时，支架间距不大于1.5m，垂直安装时支架间距不大于2m，施工时应与其它专业配合，穿过防火分区楼层或墙体时用防火材料封堵。

6.4 照明系统

6.4.1 照度标准

按现行国家标准《建筑照明设计标准》执行，标准如下：

	功能房名称
	平均照度(lx)
	照明功率密度W/m2
	眩光值
UGR
	一般显色指数Ra
	光源类型

	楼梯间、走道
	50
	2.5
	25
	60
	节能灯

	商店
	300
	10
	25
	80
	荧光灯

	柴发房
	200
	7
	25
	80
	节能灯

	弱电机房
	500
	15
	22
	80
	节能灯

	消防控制室
	300
	9
	22
	80
	节能灯

	排烟机房
	100
	4
	--
	60
	节能灯

	消防水泵房
	100
	4
	--
	60
	节能灯

	应急照明照度：1、疏散走道的地面最低水平照度不低于1.01x；

               2、人员密集场所内的地面最低水平照度不低于3.01x；

               3、楼梯间内的地面最低水平照度不低于5.01x。


6.4.2 光源灯具及附件的选择、照明灯具的安装及控制方式

1) 商铺

商铺照明采用格栅式高效荧光灯为主，辅以高效节能嵌灯，由出入口处集中控制。

2) 住宅

住宅室内照明由住户自理（本次设计线路和灯具仅作参考）、公共走廊、楼梯间照明采用吸顶灯，由声、光控开关控制，楼道照明采用由跷板开关就地控制；

3) 应急照明、疏散指示

楼梯间设置应急照明，应急照明采用不燃材料制作的灯具，由消防控制室集中控制或就地控制。 

在楼梯间、主要出入口等场所设置疏散指示，疏散照明采用不燃材料制作的定型灯具，由消防中心集中控制或就地控制；

应急照明和应急疏散标志均自带蓄电池，应急时间大于60分钟。照明灯具采用延时自熄节能开关控制，部分应急照明，应急状态下可由消防控制中心强制点亮应急照明灯具，其余部分，应急状态下由自带蓄电池自行供电。照明光源采用高效节能灯。

4) 照明器采用高光效灯具，灯具效率要求：选择高效低能的灯具，直管型荧光灯开敞式灯具的效率不低于75%，透明保护罩不低于70%，格栅式灯具不应低于65%。

6) 照明线路

所有照明配电线路均采用（WDZD-）BYJ 型导线穿PVC管或钢管在天棚、墙内敷设。

6.4.3 室外照明
室外环境照明、路灯照明及广告照明由顾客另行委托专业单位一并考虑，本次设计只预留电源。

6.4.4 照明线路的选择及敷设方式

室内照明电压采用~220V。照明配电采用TN-S�接地系统供电；正常照明线路均采用WDZD-BYJ-型导线穿PVC管在顶棚内或墙内敷设。应急照明线路采用WDZDN-BYJ型导线穿PVC管在顶板、墙内暗敷或穿钢管在吊顶内敷设。

室外照明及光彩照明由业主委托园林景观设计单位一并考虑，本设计只预留电源，室外照明由变电所集中控制。

6.5 建筑智能化

6.5.1电讯系统
1 小区建筑设置语音通信系统、局域网（数字）通信系统和有线电视分配网系统。语音通信的远端交换机站和数字通信的局域网工作站设在室外交接箱。

2住户宽带电话每户1条2芯多模光纤，公建按1线/50m2估算，容量为500对；

3 弱电各系统竖直布线穿阻燃PCV管或线槽在电缆井内敷设。住户各弱电进户线穿FPC管在地板内敷设。

4 住户每户设一弱电箱，住户内的弱电线路，由住户二次装修确定。

5 通信系统进线采用光缆，自项目地块北侧红线外市政通信管网接口点采用PVC管道埋地进入机房。室内通信线路用封闭桥架敷设，室外通信线路用PVC地下管道敷设。

6.5.2 有线电视分配系统
1 小区配置有线电视分配网，接入市政有线电视系统。

2 电视信号采用光缆接入，末端配线采用铜缆。光端机设于室外交接箱内。有线电视每户1条线, 公建按1线/50m2估算，容量为500配线。

3 接入光缆自市政管网接入口，穿PVC管埋地至光端机；分配网干线在庭院内或地下车库中穿PVC管敷设，进入各栋住宅单元的竖直干线用PVC管或线槽敷设。

4 每户弱电箱内设分配器。住户内配线，由住户二次装修确定。

6.6 建筑物防雷

6.6.1建筑物防雷类别

本工程根据各建筑性质及雷击次数(详各平面图说明)，按三类防雷建筑设防。

6.6.2防直接雷击

防雷设计采用避雷带做接闪器。沿女儿墙、屋面及屋面构架等部位设置环状避雷带，避雷带采用Φ12mm镀锌圆钢明敷,屋面暗敷组成不大于(三类20*20米或24*16米)的避雷带网格。利用柱内或筒体内各两根(直径>16mm)的竖向主筋作防雷引下线，防雷引下线的平均间距≤第三类25米，利用基础内钢筋网作防雷接地装置。利用基础内钢筋网作防雷接地装置。

接闪器、引下线与防雷接地装置相互间采用焊接形成可靠的电气通路。本工程建筑物的防雷接地、电气设备的保护接地、变压器中性点工作接地、弱电接地等，共用建筑基础钢筋网作接地体，该接地系统属共用接地系统，其接地电阻不大于1欧。

6.6.3防雷电波侵入及防雷击电磁脉冲

为防雷电波沿线路侵入损坏设备，在10kV�配电室进线柜内设置避雷器，高低压进出线全线采用电缆埋地引入引出，电缆铠装金属外皮、保护钢管等在外墙侧均须可靠接地。凡进出建筑物的各种金属管道及线路，在建筑物外墙侧均可靠接地，并与防雷装置相连。�建筑内所有正常不带电的金属物在距外墙<3m时均需接地，且与防直击雷共用同一接地装置。每处接地电阻≤1Ω。

6.6.4本工程配电系统采用TN－S接地型式。本工程电子信息系统设备应安装雷电防护装置，可采取屏蔽、共用接地系统、等电位连接和设置电涌保护器等方式防雷击电磁脉冲。弱电设备与防雷采用共用接地装置，弱电机房设网络蜂地板，沿内墙四周敷设镀锌扁钢-40x4作接地干线，接地干线与防雷接地装置焊接连通，其接地电阻不大于1Ω。所有有源弱电设备的配电箱按B级防雷击电磁脉冲保护设电涌保护装置，由室外引入的弱电线路在入户箱端接处均设电涌保护装置。

6.7接地及安全措施

本工程需设置防雷接地、电气重复接地、电气保护接地、总等电位接地、局部等电位接地及弱电系统接地，采用共用接地系统型式,共用接地系统的冲击接地电阻不大于1欧。低压配电设备采用氧化锌避雷器作过电压保护，低压配电系统的接地型式采用三相五线制（TN-S）。插座回路采用漏电保护开关，建筑内所有电气设备及用电设备正常不带电的金属外壳、金属管道、金属构件等均可靠接地，并作总等电位联接和卫生间局部等电位联接。重要设备配电箱及各配电总箱内加装SPD，用于防止设备雷击过电压损坏。I类灯具或设备其金属外壳均应接地。供电线缆均穿管或穿桥架、线槽保护。为预防低压配电系统中漏电、过电流等电气故障引起的火灾，本工程在建筑内，进线总断路器处设置漏电火灾监控系统。

所有有源弱电设备的配电箱设电涌保护装置，由室外引入的弱电线路(除光缆外)在入户箱端接处均设电涌保护装置。

7 供暖通风与空调、热能动力
7.1 设计依据

(一) 相关批文和建设方要求

1.甲方设计任务书

2. 政府有关主管部门对本项目的相关批复文件。

（二）所采用的规范和标准

1.《建筑设计防火规范》GB50016-2014
2.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
3.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

4.《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005

5.《通风与空调工程施工规范》GB 50738-2011

6.《海南省公共建筑节能设计标准 》DBJ03-2006

7.《海南省居住建筑节能设计标准》JDJ01-2005

8. 建筑及相关专业提供的设计资料

7.2设计范围

1、消防防排烟设计：不能自然通风的内走道消防防排烟设计；

2、通风设计：地下设备用房、公共卫生间、商业等其它房间的通风设计。

3、室内外天然气由天然气部门统一规划并作负责设计、施工。

4、空调、供热系统不在本次设计范围之内。

5、商业服务网点部分排油烟系统设计。

7.3 工程概况

    本项目分为A-7、A-8两个地块。地上建筑为小型商业及多层住宅。7#商业负一层为设备用房。
7.3.1 室外气象参数

表7.3.1                   室外气象参数
	序号
	名           称
	单位
	数量
	备注

	1
	本地区气象台位置
	北纬
	（ 0 ）
	18o14’
	

	
	
	东经
	（‘ ）
	109o31’
	

	
	
	海拔
	m
	5.9
	

	2
	室外计算干球温度
	供暖
	℃
	17.9
	

	
	
	通风
	冬季
	
	21.6
	

	
	
	
	夏季
	
	31.3
	

	
	
	空调
	冬季
	
	15.8
	

	
	
	
	夏季
	
	30.2
	

	3
	夏季空调室外计算湿球温度
	℃
	28.1
	

	4
	室外计算

相对湿度
	冬季最冷月月平均
	%
	73
	

	
	
	夏季最热月月平均
	
	73
	

	5
	室外计算风速
	冬季平均
	m/s
	2.7
	

	
	
	夏季平均
	
	2.2
	

	6
	主导风向及

频      率
	冬  季
	
	  ENE19%
	

	
	
	夏  季
	
	C15% 
	

	7
	大气平均压力
	冬  季
	hPa
	1016.2
	

	
	
	夏  季
	
	1005.6
	


7.4 通风系统
7.4.1自然通风

地上商业服务网点部分采用自然通风，建筑可开启外窗的有效面积不小于所在房间外墙面积的10%；

居住空间能自然通风，外窗可开启面积（含阳台门面积）不应小于外窗所在房间地板轴线面积的5%；每套住宅的通风开口面积不应小于地板轴线面积的5%。应使室外新鲜空气首先进入居室、然后经厨房、卫生间排出，防止污浊空气进入居室，排气口应设于建筑的负压区。

7.4.2机械通风

设置机械通风的区域包括：地下设备用房、卫生间、商业等。

系统设置方式：

1．未设置气体灭火装置的地下设备用房设置机械排风，自然进风系统，保证必要的通风换气要求；排风机入口及进风口均设置70°防火阀。设备用房排(送)风机功率均满足风机单位风量耗功率限值要求。

2. 设有气体灭火装置的地下设备用房（配电室、开闭所、储油间等）考虑事故通风（兼做平时通风），在排风机入口（或）进风口均设置70°C电动防烟防火阀，火灾发生时由消防控制中心电控关闭。气体灭火以后，由消防控制中心或手动开启风机进行事故通风。

设置事故通风的设备用房，应在房间内外便于操作的地方设置电气开关。

3. 地下柴油发电机房设机械送风，风机入口设70℃防火阀。发电机组散热排风管道、高温排烟管道按设备要求配合安装（储油间的油箱应密闭且设置通向室外的通气管，通气管设置带阻火器的呼吸阀，由厂方配套供货）。储油间设置机械排风，排风机为防爆风机，风机入口设70°C电磁防火阀。

4.地下车库的柴油发电机房的发电机尾气井伸至建筑屋面，高温尾气避人高空排放。

5.平时通风用的送、排风系统所用风机等均满足风机单位风量耗功率限值，并选择低噪声产品，同时做减振处理。

6.通风量表

	房间名称
	排风换气次数
（次/时）
	补风换气次数
（次/时）
	所在楼层
	备注

	变配电房
	        15
	
	地下层
	自然补风

	暗卫生间
	10
	
	地上层
	自然补风

	水泵房
	6
	
	地下层
	自然补风

	柴油发电机房
	按发电机容量
计算风量
	排风量
+燃烧空气量
	地下层
	机械补风
（发电机组运行）

	储油间和发电机房
	12
	
	地下层
	自然补风
(间歇运行)


7.5空调系统

7.5.1按甲方要求本工程设计可不考虑空调设计。本工程均采用分体空调机方案设计。由建筑专业考虑预留室外机位置，给排水专业考虑预留凝结水管，电气专业预留插座和电量，业主根据实际需要自行配置（分体柜机、挂机、吊顶机或多联机等）。

7.5.2所选用的分体空调，其EER按国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB12021.3-2010）执行，商业用分体空调能源效率等级不低于1级，住宅用分体空调能源效率等级不低于3级。
7.6 消声与隔振

排风系统、送风系统所用风机等均选择低噪声产品，并做消声、减振处理。

7.7 防烟与排烟

（详消防专篇）

7.8 抗震设计

1）防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架，风管材料采用镀锌钢板，钢板厚度均按《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2016)规格确定。 

2）如下范围需采取抗震措施： 

a.悬吊管道中重力大于1.8KN的设备。 

b.DN65以上的空调水管系统。当管道 中安装的附件自身质量大于25kg时，也应设置侧向及纵向抗震支吊架。  

c.矩形截面积大于等于0.38m2和圆形直径大于等于0.7m的风管系统。

d.设备与结构的连接应直接锚固与结构主体，且应设置防滑构件，由抗震支撑专业厂家根据规范要求计算。 

3）本项目通风空调系统其余未列抗震事项需根据《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）的要求设置抗震支吊架，具体由专业公司深化完成。 
八、热能动力设计
8.1、设计依据

(一) 相关批文和建设方要求

1.甲方设计任务书

2.本工程相关批文

（二）所采用的规范和标准

1）《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）;

2）《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ33-2005）;

3）《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》（CJJ94-2009）

8.2、气源

天然气由市政道路下的天然气管引入，小区室外的中压天然气经调压箱调至低压后，经小区天然气管道送至各用户，用户每户设置流量计单独计量。

室外天然气管道支管采用输送流体用无缝钢管，管径为φ108x9mm，沿小区人行道直接埋地敷设。

8.3、供气对象和气量计算

（1）供气对象

本工程供气对象为小区197户居民的用气和商业服务网点的用气。

计算流量

本工程天然气采用中压环状管网供气方式，小区内共有住户197户，用气量指标为1.5m3/户.天，公共用气量按居民用气量的30％计，不可预见量按居民用气量的5％计，总用气量为398.93m3/d。

对住宅建筑考虑每户设双眼燃气灶及快速燃气热水器，双眼燃气灶小时流量为0.6m3/h，快速燃气热水器小时流量为1.4m3/h。

8.4、管网布置

   入口中压天然气管道管径为φ108x9mm。选用RTZ-312FB2型调压箱，分散设置于小区建筑旁。调压箱进口压力：50～300KPa；出口压力：1～5KPa（设定值2.5KPa）。住宅与商业服务网点用气分开计量，住宅每户设J2.5型家用煤气表。

8.5、管材选择和管道敷设

（1）管材选择

中压管道采用输送流体用无缝钢管，20#钢。室内的低压管道采用低压流体输送用镀锌钢管。

（2）管道敷设

中压燃气管道焊接连接，埋地敷设，聚乙烯胶粘带特加强级防腐。管道埋深(管顶距地表覆土深度)按《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)的规定执行，具体为：

埋设于车行道下：≥0.9m；

埋设于非车行道下：≥0.6m；

埋设在庭院下：≥0.3m。

（3）室内管道的材料及安装要求。

  住宅楼的室内燃气立管沿生活阳台竖向敷设，每户引入管上设有球阀，家用煤气表就近在阳台设置，气表出管通过穿墙套管引至厨房内用气设施。室内燃气管道中表前管道采用焊接连接，表后管道采用丝接。

（4）可燃气体泄漏报警及紧急切断阀的设置

  为防止燃气异常泄漏，要求调压装置带自动切断阀，在燃气压力异常情况下采用切断天然气输送而不是排放天然气方式消除事故隐患。

九、消防

9.1设计依据

9.1.1消防部门关于同意三亚南山旅游基础设施项目安置区(配套建设附属设施和市政基础设施工程）工程的批复文件
9.1.2 主要法规和所采用的主要标准：
1)《建筑设计防火规范》                           GB50016-204 
2)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》         GB50067—2014
3)《建筑灭火器配置设计规范》                     GB50140-2005
4)《建筑内部装修设计防火规范》                   GB50222-95(2001年修订版)
9.1.3 城市建设有关部门（规划、消防、园林、人防、轨道等）对本工程方案设计的相关批复（详本说明附件）
9.2设计范围

9.2.1设计范围

本工程设计范围为该工程规划道路红线及用地界线范围内的总图、建筑、结构、给排水、强电、弱电、供暖通风与空气调节、消防、节能与绿色建筑、环境保护等内容。
9.3 建筑物消防特征一览表
	编号
	项目名称
	建筑性质
	层数（层）
	建筑高度(m)
	建筑面积(㎡)
	防火分类
	耐火等级
	备注

	1
	安置住宅
	多层住宅
	3
	12.5
	360.26
	多层居住建筑
	一级
	

	2
	1#公建配套
	多层商业办公
	3
	12.7
	607.26
	多层公共建筑
	一级
	

	3
	2#公建配套
	多层商业办公
	3
	12.7
	607.26
	多层公共建筑
	一级
	

	4
	3#商业
	单层商业
	1
	4.65
	49.60
	多层公共建筑
	一级
	

	5
	4#商业
	单层商业
	1
	4.95
	195.20
	多层公共建筑
	一级
	

	6
	5#商业
	单层商业
	1
	4.65
	76.64
	多层公共建筑
	一级
	

	7
	6#商业
	单层商业
	1
	7.75
	196.00
	多层公共建筑
	一级
	

	8
	7#商业
	多层商业
	3/-1
	12.5
	1658.00
	多层公共建筑
	一级
	

	9
	8#商业
	多层商业
	3
	12.5
	1144.65
	多层公共建筑
	一级
	

	注：建筑高度为消防计算高度，即建筑物主要出入口处的室外地坪到主要使用房间屋面板板面或檐口的高度。


9.4  总平面消防

9.4.1本工程地块周边均为市政道路，且居住区内部消防车道主要通过北侧和南侧城市道路引入4米宽道路进入小区内部，在内部形成环形贯通，内部消防车的通行、转弯半径以及坡度均满足规范要求。扑救场地没有高大桥木，汽车停车位及其它影响消防车通行、作业的障碍物。每栋塔式住宅在其扑救场地上直通室外的安全出口，地下室顶板在扑救场地区域内考虑了消防车的荷载。具体消防扑救场地位置详见总平面图，消防扑救场地满足防火规范要求。

9.4.2
防火间距

本项目，楼栋与楼栋之间均满足其防火间距要求。

9.5
  建筑平面消防

9.5.1
防火分区

本项目居住区按住宅建筑进行消防布置。住宅部分楼梯采用一步双跑楼梯进行疏散，商业每层作为一个防火分区，其疏散出口满足规范要求。

9.5.2交通疏散设计

本项目中消防通道宽度及疏散距离均满足要求。

9.5.3附属设备用房设置

变配电室布置于地下车库负一层，用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开，并设有甲级防火门；房间开门直通安全出口。柴油发电机房及储油间位于地下车库负一层，与其他部位之间用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的楼板隔开，并设有甲级防火门；机房内应设置的储油间采用防火墙与发电机房隔开，应设置能自动关闭的甲级防火门。 

9.5.4其他耐火构造

建筑装饰所使用材料严格按照各建筑防火等级的要求的耐火极限及燃烧性能进行选材。

9.6结构防火设计
本工程采用钢筋混凝土结构，混凝土强度等级为C45~C30,环境类别为一级时，墙板混凝土保护层厚度15mm,梁柱混凝土保护层厚度为20mm；环境类别为二a级时，墙板混凝土保护层厚度20mm,梁柱混凝土保护层厚度为25mm。
9.7给排水消防设计
9.7.1消防水源
本工程消防水源接自市政管网，A-07地块车库设一座消防水池，贮存288m3消防用水。
9.7.2消防用水量
按《消防给水及消火栓系统技术规范》、《建筑设计防火规范》本工程A-07地块按公共建筑（商店）体积大于5000m3设防；A-08按多层公建体积小于5000m3设防；同一时间火灾次数按一起火灾计。
整个工程采用区域消防系统，消防用水量见下表：
A-07地块消防用水量标准及一次灭火用水量
	序号
	系统名称
	消防用
水量标准
	火灾延续
时间
	一次灭火
用水量
	备注

	1
	室内消火栓系统
	15L/s
	2h
	108m3
	由消防水池供水

	2
	室外消火栓系统
	25L/s
	2h
	180m3
	由消防水池和市政管网供水

	
	合      计
	
	
	288m3
	


A-08地块消防用水量标准及一次灭火用水量
	序号
	系统名称
	消防用
水量标准
	火灾延续
时间
	一次灭火
用水量
	备注

	1
	室外消火栓系统
	15L/s
	2h
	108m3
	由市政管网提供

	
	合      计
	
	
	108m3
	


9.7.3室外消火栓系统
室外消火栓系统采用低压制给水系统，由市政給水管网供水至室外消火栓环状管网，在环状管网上布置室外消火栓，消火栓保护半径150米，并保证其间距不大于120米，离路边不大于2米。室外消火栓环网管径为DN150。
A-07地块7、8号楼室外消火栓系统单独设置，采用临时高压給水系统，消防水泵与室内消火栓系统合用，平时由屋顶消防水箱维持管网充水和压力，火灾时通过管网上的流量开关压力开关控制消防水泵启动。
9.7.4室内消火栓给水系统
1）A-07地块7、8#楼室内采用临时高压制给水系统，7#楼地下消防泵房内设有室内消火栓加压泵（一用一备）供水至室内消火栓环网。
2）7、8#楼各层均设消火栓进行保护，其布置能保证室内任何一处均有1股水柱同时达到。
3）消火栓采用带灭火器箱组合式消防柜（含消防软管卷盘），每个消火栓箱内均配置DN65mm消火栓一个、DN65mm L25m衬胶水带一条、消防软管卷盘一套、DN65×19mm直流水枪一支，指示灯一只。
4）在7#楼屋顶设有高位消防水箱，屋顶消防水箱有效容积18m3，设消防稳压增压泵，满足最不利点消火栓栓口动压不小于0.25mpa。 
5）本工程室内消火栓系统不分区。
6）当栓口动压超过0.5mpa时，采用减压稳压型消火栓。
9.7.5自动喷水灭火系统
本工程未设置自动喷水灭火系统。
9.7.6消防设备及设施：
1）在A-07地块7#楼负一层消防泵房内设2台室内消火栓给水加压泵，一用一备。
2）A-07地块设置一座288m3消防水池。
3）在7#楼屋顶设置一座18m3消防水箱。
9.7.7消防排水
泵房设置集水坑，内设排水泵，集水坑有效容积不小于2m3,排水泵流量不小于10L/S。
9.7.8消防管材
1）室内消火栓给水管采用热镀锌钢管, DN≤100mm则采用丝扣连接，DN>100mm则采用沟槽式卡箍连接。
2）室外消火栓给水管采用铸铁管，法兰连接。
9.7.9灭火器及气体灭火系统：
1 ）储油间、配电房部位设置预制七氟丙烷气体灭火装置；预制气体灭火系统的控制方式分为自动、手动两种；系统的充压压力不大于2.5 MPa；设计喷放时间不大于10s；系统的灭火设计浓度不小于灭火浓度的1.3倍，惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍；防护区设置泄压口，泄压口位于防护区净高的2/3以上。
2 ）本工程采用磷酸铵盐干粉灭火器，其中：住宅按A类轻危险级配置，采用手提式MF/ABC2型灭火器；商业按A类中危险级配置，采用手提式MF/ABC4型灭火器；
主要设备器材见下表： 
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	室内消火栓消防泵
	XBD4.2/15-11-HY
	2
	台
	一用一备

	
	
	Q=15/S，H＝42m，N＝11KW
	
	
	

	2
	消防水箱
	5.0m×3.00m×2.1m  V=18m3
	1
	座
	7#楼屋顶

	3
	消防水池
	有效容积288m3
	
	
	7#楼负一层


9.8电气消防设计 

9.8.1消防控制室设置

本工程消防控制室设在7#楼一层，直接通室外。

9.8.2报警系统组成及保护等级确定：

根据本工程性质确定消防系统采用集中报警形式，对整个工程火警进行监视。系统由火灾显示器、火灾探测器、消防广播、声光报警器、手动报警器、消火栓报警按钮、火警电话、联动设备等组成，具体设置详消防系统图。

9.8.3消防设备电源供给及接地

1）消防用电设备为二级负荷。消防电源容量按保证一次火灾的最大消防负荷容量设计供电系统，由市政电源作主供电源。

2）消防配电干线采用矿物绝缘电力电缆。除电缆井外，明敷设的穿钢管或桥架内敷设的消防线路涂刷防火涂料。

3）住宅配电干线入户处设置带漏电保护功能的总断路器。

4）报警系统另配备UPS后备电源，应急疏散照明灯具自带蓄电池，且连续供电时间不少于180分钟。消防系统接地与建筑其它接地共用接地体，接地电阻 R<1Ω。

9.8.4消防强弱电线路及一般线路的选型及敷设方式

1) 对消防应急负荷采用双电源供电，采用无卤低烟耐火WDZCN-YJY-0.6/1kV电缆，由配电室沿不同路径敷设至配电点，采用末级自动切换方式配电；

住宅楼配电竖向干线选用无卤低烟阻燃WDZC-YJY电缆配电，从变电所采用托盘式桥架，敷设至各楼层配电箱；

商铺配电主干线采用无卤低烟阻燃WDZC-YJY电缆从变电所至总箱后,再沿电气桥架或穿钢管埋地敷设至各分户配电箱；

各楼层配电箱配出的支干线，支线采用WDZD-BYJ铜芯绝缘线,穿PVC管或钢管沿棚、墙、地暗敷或明敷。

所有电缆,室内均为桥架敷设，电线穿SC或FPC管暗敷设，室外电缆穿PC管敷设。

2) 消防报警系统线路选型及敷设方式

信号传输干线采用阻燃耐火绝缘软线WDZDN-RVS,电源线采用耐火绝缘导线WDZDN-BYJ，广播线采用阻燃耐火绝缘软线WDZDN-RVS。传输干线采用防火金属线槽在弱电间、吊顶内明敷，支线采用穿钢管或经阻燃处理的硬质塑料管保护暗敷于不然烧体的结构层内且保护层厚度不宜小于30mm。由顶板接线盒至消防设备一段线路穿金属耐火（阻燃）波纹管。

9.8.5消防照明系统

1）消防疏散照明，均设置带蓄电池的应急照明器（在消防设施设备设置点设置光致发光消防设施设备标志；设备用房的门上设置光致发光场所指示标志。疏散照明灯采用不燃材料制作的保护罩，连续供电时间不少于60min）。

2）设备用房的应急照明器（连续供电时间不少于180min）。

3）各疏散照明、应急照明采用在市电停电后由消防联动控制强投点燃，或者自行点亮；点燃时间不小于60分钟。消防照明管线独立敷设。

应急照明系统干线采用无卤低烟耐火型绝缘电缆在强电间、吊顶内明敷于金属防火线槽,支线采用无卤低烟耐火型导线穿钢管或经耐火处理的硬质塑料管暗敷于不燃烧体的结构层内，且保护层厚度不宜小于30mm。所有楼梯间、大堂等场所设置应急照明。应急照明照度值按不低于正常照明照度值的10%设置,在走廊、安全出口、楼梯间及其前室，及其前室、主要出入口等场所设置疏散指示照明，照度值不低于1.0lx。

9.8.6报警系统设备选择及设置

(1)商铺、公共走廊等处设感烟探测器；在住户厨房等处设置可燃气体浓度探测器；在各防火区、走廊、出口等地设手动报警按钮、消防广播。

9.8.7火灾广播及火警专用通信

消防控制室设总线制智能型火灾紧急广播控制器，公共走廊等处设火灾紧急广播，火灾时自动切换，以及火灾声光报警器。

消防专用电话网络为独立的消防通信系统，在消防控制室内设置消防专用直通对讲电话总机，除在手动报警按钮上设置消防专用电话塞孔外。电话主机设有自动录音，并配有与市消防局联络的直通电话（119）。

9.9暖通消防设计

9.9.1工程概况

本项目分为A-7、A-8两个地块。地上建筑为小型商业及多层住宅。7#商业负一层为设备用房。

9.9.2自然排烟

商业服务网点部分采用自然排烟，可开启外窗面积不小于建筑面积的2%。

9.9.3机械排烟

利用结构梁（顶棚下突出不小于0.50m的梁）对7#商业负一层划分防烟分区，每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2，且防烟分区不应跨越防火分区。防烟分区的排烟量按照60m3/h计算。补风量不小于排烟量的50%。

7#商业排烟系统设置表

	序号
	设备编号
	风量(m3/h)
	风压（Pa)
	功率(kw)
	介质温度℃
	单位
	数量
	服务区域
	备注

	1
	PY-1
	8564
	453
	2.5
	小于280°C
	台
	1
	负一层内走道
	


    9.9.4 防烟系统
各地上及地下楼梯间能满足自然通风的要求。每层楼梯间可开启外面面积不下于1.0m2.

    9.9.5通风、防排烟系统的控制

1）、火灾时，火灾报警器动作以后，全楼所有排烟口（阀）、排烟风机、用作火灾补风的通风空调系统风机均由消防控制中心集中控制。

2）、火灾报警器动作以后，手动或消防控制中心给出信号控制失火防烟分区的排烟口（阀）开启，由排烟口（阀）微动开关输出电信号，联动排烟风机、用作火灾补风的通风空调系统风机开启。

3）、当排烟风机入口处烟气温度上升达到280℃时，排烟风机入口处的排烟防火阀自动关闭，排风机停止运行。

4）、其他通风空调系统停止运行。

9.9.6 通风、空调系统的防火措施
1）、空调、通风系统送回风管道下列部位均设置防火阀：穿越防火分区的隔墙或楼板处。穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。垂直风道、土建竖井与各层水平风道连接处。穿越变形缝隔墙处（两侧设置）。
2）、所有排烟口均受烟（温）感器控制，并与排烟风机联锁。
3）、所有通风、空调、排烟管道及设备均采用不燃材料制作；管道及设备的保温、隔热、消声材料，风管柔性接头采用不燃材料制作。
4）、管道井每层在楼板处用相当于楼板耐火极限的非燃烧体作防火分隔。
5）、所有通风、空调、排烟管道穿越房间隔墙和管道井的孔洞；管道井与房间吊顶等相连通的孔洞，其空隙采用不燃材料填充密实。
6）、消防用风机置于专用风机房内。

7）、排烟、送风风机均选用消防高温排烟风机。

8）、防排烟、通风、空调系统均受消防控制中心控制。

9）、未能设置在独立管道井内的加压送风管应采用耐火极限不小于1.5h的防火风管。

10）、所有通风、空调、排烟管道均采用优质镀锌钢板制作；通风、空调风管保温采用柔性泡沫橡塑保温板(难燃B级)；排烟风管采用离心玻璃棉隔热材料（不燃A级）做隔热层。吊顶内排烟风管采用离心玻璃棉隔热材料（不燃A级），ρ＝48kg/m3，λ&0.033W/mK（0°C时），δ＝50mm，与可燃物保持不小于150mm的距离。屋面排烟风管及其阀门采用离心玻璃棉隔热，参数及厚度同前，隔热层外用铝板作保护层。

11）、保温层厚度按现行节能设计标准确定：(a).风管采用柔性泡沫橡塑保温板，难燃B级，δ＝28mm，ρ＝＝50±5kg/m3，λ&0.033W/mK（0°C时），湿阻因子u≥20000，氧指数大于35，烟密度小于50.(b).冷水管道保温采用柔性泡沫橡塑保温材料，难燃B级，根据管径不同采用相应的厚度：管径&DN50时δ＝25mm，管径在DN50~DN150之间时δ＝28mm，管径^DN200时δ＝32mm；集水器保温厚度δ＝40mm；设置于屋面的室外管道及阀门等附件δ＝50mm。

十、节能与绿色建筑设计

10.1本次设计不包含节能与绿色建筑设计
十一、环境保护

11.1环保″三同时″制度

建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计同时施工同时投产使用防治污染的设施必须经原审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门验收合格后该建设项目方可投入生产或者使用。
11.1设计依据

11.1.1中华人民共和国国务院第253号《建设项目环境保护管理条例》；

11.1.2《中华人民共和国水污染防治法》；

11.1.3《中华人民共和国大气污染防治法》；

11.1.4《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

11.1.5《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准；

11.1.6《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中2级标准；

11.1.7《城市区域环境噪声标准》GB3096-93；

11.1.8环境影响报告批文；

11.2设计原则

11.2.1贯彻执行环境保护的法规、方针和政策；

11.2.2严格以建设项目的环评结论为依据进行环境保护设计；

11.2.3建设项目污染物的排放必须符合国家和地方规定的排放标准。

11.3设计范围

针对本工程总体布局、库房及管理辅助用房建筑进行环境保护设计。
本项目施工阶段的环境保护可按环境影响评价中所提出措施执行。

11.4建筑环境保护

11.4.1建筑总体布置满足建筑卫生间距要求并充分考虑建筑采光和通风。生活饮用水源避免与废弃物的污染。生活垃圾作袋装集中收集处理。建筑按其使用要求，满足相应的卫生标准和规范。建筑墙体及装饰材料选用无污染、无辐射的材料；

11.4.2对有发热源废气的房间，厨房、发电机房、变配电所等均设置通风系统，以保证房间内能有良好的空气环境。

11.4.3绿化

1)满足绿地率要求，选择适应本地气候条件的树木花草进行优化种植。

2)采用先进的种植技术和防止病虫害技术，提高植物的成活率。采用地面、屋面、平台和垂直绿化方式，增大绿化覆盖率，起到清洁空气，降低噪声，调节气候的作用。

3)尽量减少硬铺装，选择具有透气、透水性能的地面铺装材料，即扩大绿地面积，又保证了人和车辆的通行方便。拟建绿化采用广场绿化和小区临街重点绿化相结合的方式，绿化布置详见总平面布置图。

11.5主要污染工序及环节
拟建项目的主要污染物为生活污水与生活垃圾；在废气方面，主要包括餐饮油烟、汽车排放尾气、设备用房柴油发电机工作排放废气以及污水处理设施运行异味等；在噪声方面，主要有设备用房柴油发电机组、各类通风机、水泵运行噪声等。
11.6污染物治理
11.6.1废水治理
本工程生活污水排放量约为150m3/d，经生化池处理设施处理后，各污染指标达到三级排放标准(COD＜500mg/L、BOD5＜300mg/L、SS＜400mg/L）后，进入市政排水管道，再汇入城市生活污水处理厂。根据拟建项目中各建筑平面位置、使用功能及污水排放量，   
本工程设置三座生化池。其所在位置可见室外给排水总平面图。
生活污水处理流程如下：
生活污水→生化池→达标排放

11.6.2废气治理

1)车辆排放尾气以及设备用房内柴油发电机组工作产生废气量较小，主要污染物包括CO、NOx、HC等，设计中采用机械通风，由风机、风管抽送至专门烟道高空排放。        

2)生活污水处理设施运行过程中产生异味气体，可布置专管引至建筑屋顶排放，以避免对居民生活起居造成的不适。

3）噪声控制

柴油发电机组、水泵、风机及电梯等选用低噪音的设备以降低运行噪声，并通过设备基础减震、管道消声、室内采用吸声吊顶及隔声门窗等措施达到有效降噪的目的。

4）固体废弃物处理

本工程所产生的固体废弃物主要是生活垃圾，全部交由市政部门定期清运至城市垃圾处理场处置。

11.7暖通环保

11.7.1地下车库车辆排放尾气以及设备用房内柴油发电机组工作产生废气量较小，主要污染物包括CO、NOx、HC等，设计采用机械通风，由风机、风管抽送至专门烟道高空排放。
11.7.2居民住宅中的厨房油烟，在建筑设计中已考虑负压烟道通向屋顶排放。

11.7.3商业建筑中的餐饮油烟，在建筑设计中已设置油烟井，由商铺使用者将自身油烟处理达标后，接入油烟井后高空排放。

11.7.4所有通风系统运行时噪声值均在规定范围内。

十二、道路专业

12.1详道路专业说明专篇

十三、景观专业

13.1详景观设计说明专篇

十四、人防

14.1本工程人防为异地安置

十五、概算

15.1详概算书

55
56

